## Sheet1
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |  | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp | x
I | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | Điện lực cấp | mét | 12.162
2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng 13m/bộ: 0,454kg/m | Điện lực cấp | mét | 2.141
3 | Cáp CXV 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 6
4 | Cáp CXV 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 21,5
5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | Điện lực cấp | kg | 67
6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 172
7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 102
8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 10
9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | Điện lực cấp | cái | 52
10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | Điện lực cấp | kg | 1
11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | Điện lực cấp | cái | 146
12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 41
13 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 31
14 | Sứ treo polymer 24kV | Điện lực cấp | chuỗi | 74
15 | Thanh chống composite 10x40x720 | Điện lực cấp | cái | 10
16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 19
17 | Uclevis - 3mm | Điện lực cấp | bộ | 31
II | Phần vật tư nhà thầu cấp | [7 empty] | x
1 | Bass LI bắt FCO | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
2 | Bass LL bắt FCO & LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 32 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 141 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 172 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 219 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 10 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
13 | Chụp kẹp quai hotline | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
14 | Chụp LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 33 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 172 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 106 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1168 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
24 | Kẹp ép WR 279 (70/70, 50, 35) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 70 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 35 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 143 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ốc siết cáp 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm, độ co rút ≥ 50% đường kính, chịu nhiệt 120-140°C (mối nối đường dây và cung lèo). 1m/ cái | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 41 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 41 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 1 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bình | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
31 | Ty neo Ø22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
32 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 292 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
II | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 5,5
2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 4,7
3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | Khối lượng chi tiết theo chương V | cọc | 33
4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | Khối lượng chi tiết theo chương V | trụ | 19
5 | Tháo bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 141
6 | Lắp bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 146
7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 243
9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 276
10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 67
11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
12 | Tháo kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 48
13 | Lắp kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 35
14 | Tháo kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
15 | Lắp kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) |  | km | 11924
17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 1796
18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới (lắp lại) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 11924

## NangLucKinhNghiem
Các tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm |  |  | Các yêu cầu cần tuân thủ |  |  |  | Tài liệu
TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh |  |  | cần nộp
|  |  |  | Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh
1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 12
2 | Năng lực tài chính
2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2018 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 13A
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.
2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 662000000 | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu số 13B
VND, trong vòng 3 năm trở lại đây.
Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó.
2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 132.000.000 VND. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Các Mẫu số 14, 15
3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu phụ thực hiện) trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu số 11A, 10B
(i) số lượng hợp đồng là 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là
VNĐ (3 x 309 triệu VNĐ = 927 triệu VNĐ) hoặc 329.000.000
ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 3, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 309 triệu VNĐ và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 927 triệu VNĐ.
(*) Các hợp đồng tương tự phải có các tài liệu sau:
- Biên bản nghiệm thu; Biên bản thanh lý hợp đồng (bản chính hoặc có chứng thực trong vòng 06 tháng).
- Bản chụp hóa đơn tài chính kèm theo khai báo với cơ quan thuế cho các hóa đơn của hợp đồng tương tự nêu trên; giấy báo của ngân hàng liên quan đến thanh toán hợp đồng (có sao y của Nhà thầu).

## Grant
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
|  | Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 60 ngày
|  |  |  | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày
|  |  |  | 01 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60
| 1 | 1. | Bàn giao tuyến
16 | 15 | 2. | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp
19 | 3 | 3. | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ
35 | 16 | 4. | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, …
45 | 10 | 5. | Chờ cắt điện thi công
53 | 8 | 6. | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung thế; lắp đặt phụ kiện đường dây trung thế; kéo rãi căng dây trung thế và đấu nối hoàn chỉnh
60 | 7 | 7. | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu

## NhanSu
STT | Tên | Bậc ATĐ | Vị trí công việc | Ghi chú
1 | Đinh Xuân Dũng | 2020-05-05 | Chỉ huy trực tiếp
2 | Phạm Đình Chinh | 2020-05-04 | Công nhân thi công
3 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
4 | Đinh Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
5 | Phạm Văn Trung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
6 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-05-04 | Công nhân thi công
7 | Hồ Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
8 | Nguyễn Tiến Long | 2020-05-04 | Công nhân thi công
9 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-05-04 | Công nhân thi công
10 | Đinh Minh Cảnh | 2020-05-04 | Công nhân thi công

## DanhGia
Stt | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng
1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
1.1 | - Giải pháp thi công trồng trụ. |  | Có giải pháp thuyết minh | Đạt
|  |  | Không có thuyết minh giải pháp | Không đạt
1.2 | - Giải pháp lắp đặt phụ kiện. |  | Có giải pháp thuyết minh | Đạt
|  |  | Không có giải pháp | Không đạt
1.3 | - Giải pháp thi công kéo dây |  | Có giải pháp thuyết minh | Đạt
|  |  | Không có thuyết minh giải pháp | Không đạt
1.4 | - Giải pháp đấu nối |  | Có giải pháp thuyết minh | Đạt
|  |  | Không có giải pháp | Không đạt
1.5 | - Nêu giải pháp, thuyết minh thời gian cắt điện để thực hiện toàn bộ gói thầu. Cắt điện ≤ 1 lần cắt điện cho 01 nhánh rẽ trung thế. |  | Có giải pháp thuyết minh số lần cắt điện thực hiện gói thầu. Cắt điện ≤ 1 lần cắt điện cho 01 nhánh rẽ trung thế. | Đạt
|  |  | Không có giải pháp hoặc có giải pháp nhưng số lần cắt điện > 1 lần cắt điện cho 01 nhánh rẽ trung thế. | Không đạt
1.6 | - Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người |  | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật | Đạt
|  |  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt | Không đạt
| Kết luận |  | Cả 6 tiêu chuẩn trên được xác định là đạt | Đạt
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt
2 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.
2.1 | - Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn. |  | Có giải pháp khả thi | Đạt
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt
2.2 | - An toàn lao động |  | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng | Đạt
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động | Không đạt
2.3 | - Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy |  | Có giải pháp khả thi | Đạt
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt
| Kết luận |  | Cả 3 tiêu chuẩn trên được xác định là đạt | Đạt
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt
3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng
3.1 | Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ... |  |  | Đạt
| Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên |  |  | Không đạt
3.2 | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  |  | Đạt
| Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |  |  | Không đạt
| Kết luận |  | Cả 2 tiêu chuẩn trên được xác định là đạt | Đạt
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt
4 | Tiến độ thi công
4.1 | Ngắn hơn hoặc bằng số ngày quy định (<=60 ngày) |  |  | Đạt
| Dài hơn số ngày quy định |  |  | Không đạt
4.2 | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. |  |  | Đạt
| Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  |  | Không đạt
| Kết luận |  | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt
5 | Mức độ đáp ứng về vật tư, thiết bị
| Có thuyết minh đầy đủ về đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả vật tư B cấp; có biên bản thử nghiệm điển hình của vật tư để chứng minh thông số vật tư theo yêu cầu trong mục thử nghiệm vật tư tại chương V. |  |  | Đạt
| Có thuyết minh về đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả vật tư B cấp; biên bản thử nghiệm điển hình… nhưng chưa đầy đủ (phải đạt trên 70% số lượng biên bản thử nghiệm yêu cầu) |  |  | Chấp nhận được
| Không có thuyết minh về đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả vật tư B cấp, biên bản thử nghiệm điển hình; hoặc có nhưng chưa đầy đủ (đạt nhỏ hơn 70% số lượng biên bản thử nghiệm yêu cầu); |  |  | Không đạt
| Kết luận | Tiêu chuẩn trên được xác định là đạt, hoặc chấp nhận được. |  | Đạt
|  | Tiêu chuẩn trên được xác định là không đạt |  | Không đạt
6 | Bảo hành
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. |  | Đạt
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |  | Không đạt
| Kết luận | Tiêu chuẩn trên được xác định là đạt |  | Đạt
|  | Tiêu chuẩn trên được xác định là không đạt |  | Không đạt
7 |  | Uy tín của nhà thầu
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2016; 2017; 2018;) trở lại đây | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | Đạt
|  | Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. |  | Chấp nhận được
|  | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. |  | Không đạt
| Kết luận | Tiêu chuẩn trên được xác định là đạt hoặc chấp nhận được |  | Đạt
|  | Tiêu chuẩn trên được xác định là không đạt |  | Không đạt

## Sheet2
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 60 ngày | 0
1 | Bàn giao tuyến | 01 ngày | 1 | 02 ngày
2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 15 ngày | 15 | 20 ngày
3 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ | 03 ngày | 3 | 03 ngày
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, … | 16 ngày | 16 | 30 ngày
5 | Chờ cắt điện thi công | 10 ngày | 10 | 31 ngày
6 | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung thế; lắp đặt phụ kiện đường dây trung thế; kéo rãi căng dây trung thế và đấu nối hoàn chỉnh | 08 ngày | 8 | 20 ngày
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu | 07 ngày | 7 | 14 ngày

## Sheet5
x | [5 empty] | x
1. Nhánh TX.Xuân Tây 5. | [5 empty] | 713.6
Tổng 1: | 713.6 | 713.6 | 713.6 | 0 | 713.6 | 0
2. Nhánh TX.Xuân Tây 7. | [5 empty] | 996.2
Tổng 2: | 996.2 | 996.2 | 996.2 | 0 | 996.2 | 0
3. Nhánh Lò Than 4 | [5 empty] | 622.5
Tổng 3: | 622.5 | 622.5 | 622.5 | 0 | 622.5 | 0
4. Nhánh Lò Than 5. | [5 empty] | 517.2
Tổng 4: | 517.2 | 517.2 | 517.2 | 0 | 517.2 | 0
5. Nhánh Lò Than 6. | [5 empty] | 983
Tổng 5: | 983 | 983 | 983 | 0 | 983 | 0
6. Nhánh Lò Than 7. | [5 empty] | 544.3
Tổng 6: | 544.3 | 544.3 | 544.3 | 0 | 544.3 | 0
7. Nhánh Lò Than 8, 9. | [5 empty] | 2059.5
Tổng 7: | 2059.5 | 2059.5 | 2059.5 | 0 | 2059.5 | 0
8. Nhánh Tân Bình 7. | [5 empty] | 544.1
Tổng 8: | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 0 | 544.1 | 0
9. Nhánh Lâm San 13. | [5 empty] | 1399.2
Cộng: | 1399.2 | 1399.2 | 1399.2 | 876.6 | 1399.2 | 0
10. Nhánh Lâm San 338 | [5 empty] | 2036
Cộng: | 2036 | 2036 | 2036 | 666.4 | 2036

## Sheet4
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 60 ngày
1 | Bàn giao tuyến | 01 ngày | 1
2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 15 ngày | 15
3 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ | 03 ngày | 3
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, … | 16 ngày | 16
5 | Chờ cắt điện thi công | 10 ngày | 10
6 | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung thế; lắp đặt phụ kiện đường dây trung thế; kéo rãi căng dây trung thế và đấu nối hoàn chỉnh | 08 ngày | 8
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu | 07 ngày | 7
|  | 60 ngày | 60

## TienDo
|  | 471/22/397 | Tuyến 471 Xuân Mỹ | Thiết bị |  | Trụ TT | Trụ HT | TBA | STT | Tên tuyến/TBA | Khối lượng | Số lần cắt điện thi công | Ghi chú | Số lần cắt điện thi công | Ghi chú
Nhánh rẽ | Lâm San 343 | 471/22/397/211 | Nhánh rẽ Lâm San |  | 1 | 37 |  | 3 | 1 | Nhánh rẽ Lâm San 343 | 1508.2 | 1 | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2 | 1 | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2
Nhánh rẽ | Lâm San 338 | 471/22/397/205 | Nhánh rẽ Lâm San |  |  | 29 |  | 3 | 2 | Nhánh rẽ Lâm San 338 | 2036 |  |  | 1 | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2
Nhánh rẽ | Lâm San 13 | 471/22/397/225 | Nhánh rẽ Lâm San |  |  | 24 |  | 2 | 3 | Nhánh rẽ Lâm San 13 | 1399.2 |  |  | 1 | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2
Nhánh rẽ | Trạm xá Xuân Tây 5 | 471/22/500/98 | Nhánh rẽ trạm xá Xuân Tây 4,5 | 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5 | 1 | 12 |  | 1 | 4 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | 713.6 | 1 | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5 | 1 | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5
Nhánh rẽ | Trạm xá Xuân Tây 7 | 471/22/500/86 | Nhánh rẽ trạm xá Xuân Tây 4,5 | 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5 |  | 16 |  |  | 5 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | 996.2
Nhánh rẽ | Lò Than 4 | 477/22/314/98/032 | LBS khí nhánh rẽ Lò Than |  | 1 | 10 |  |  | 6 | Nhánh rẽ Lò Than 4 | 622.5 | 1 | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 1 | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than
Nhánh rẽ | Lò Than 5 | 477/22/314/98/031/001 | LBS khí nhánh rẽ Lò Than |  |  | 9 |  |  | 7 | Nhánh rẽ Lò Than 5 | 517.2
Nhánh rẽ | Lò Than 6 | 477/22/314/98/026/001 | LBS khí nhánh rẽ Lò Than |  |  | 16 |  |  | 8 | Nhánh rẽ Lò Than 6 | 983 |  |  | 1 | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than
Nhánh rẽ | Lò Than 7 | 477/22/314/98/015A/001 | LBS khí nhánh rẽ Lò Than |  |  | 9 |  |  | 9 | Nhánh rẽ Lò Than 7 | 544.3
Nhánh rẽ | Lò Than 8, 9 | 477/22/314/98/008A/001 | LBS khí nhánh rẽ Lò Than |  |  | 34 |  |  | 10 | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | 2059.5 |  |  | 1 | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than
Nhánh rẽ | Tân Bình 7 | 477/22/314/107/006A/001 | Nhánh rẽ Tân Bình | 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình |  | 9 |  |  | 11 | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | 544.1 | 1 | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình | 1 | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình
28.3
67
50.7
57.5
58.3
60.7
59.4
40.5
40.6
40.5
40.5

## BieuTienDo
CÔNG TY TNHH THU LỘC
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020
x | STT | Tên công việc thực hiện | Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Nhánh rẽ/ TBA | Công việc thực hiện | Số lần cắt điện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
1 | 1 | Bàn giao tuyến | 1
1 | 2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 15
1 | 3 | - Xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo gỡ. - Nghiệm thu vật tư A cấp, B cấp, lấy mẫu điển hình vật tư B cấp. | 3
1 | 4 | - Đào hố móng neo, nghiệm thu móng neo, lắp móng neo. | 16
1 | 5 | - Chờ bố trí cắt điện thi công và thực hiện công tác khác. | 10
1 | 6 | Ngày cắt điện lần thứ nhất | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ nhất |  | 1
|  | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | [61 empty] | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL, tổng chiều dài đơn tuyến 713,6m |  | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5 | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
|  | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | [61 empty] | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 996,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. |  | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Xuân Tây 4,5 | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 7 | Ngày cắt điện lần thứ hai | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ hai |  | 1
|  | Nhánh rẽ Lò Than 4 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lò Than 4 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. |  | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
|  | Nhánh rẽ Lò Than 5 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lò Than 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 517,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. |  | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 8 | Ngày cắt điện lần thứ ba | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ ba | Ngày cắt điện lần thứ ba | 1
|  | Nhánh rẽ Lò Than 6 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lò Than 6 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
|  | Nhánh rẽ Lò Than 7 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lò Than 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 544,3m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. |  | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 07g30-16g30 | 15 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 9 | Ngày cắt điện lần thứ tư | 1 | [61 empty] | Ngày cắt điện lần thứ tư | 1
|  | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 2.059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 10 | Ngày cắt điện lần thứ năm | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ năm |  | 1
|  | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | [61 empty] | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 2.059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 11 | Ngày cắt điện lần thứ sáu | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ sáu |  | 1
|  | Nhánh rẽ Lâm San 13 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lâm San 13 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 1.399,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 12 | Ngày cắt điện lần thứ bảy | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện lần thứ bảy |  | 1
|  | Nhánh rẽ Lâm San 338 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lâm San 338 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 2.036m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 13 | Ngày cắt điện thứ tám | 1 | [60 empty] | Ngày cắt điện thứ tám |  | 1
|  | Nhánh rẽ Lâm San 343 | [61 empty] | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL. Tổng chiều dài đơn tuyến 1.508,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu. Trồng trụ đôn lưới. |  | Đăng ký cắt điện phân đoạn LBS khí Lâm San 2 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 14 | - Hoàn trả vật tư thu hồi; Vật tư thừa về kho Điện lực Cẩm Mỹ. - Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình. - Nghiệm thu kỹ thuật công trình. | 6
1 | 15 | - Nghiệm thu hoàn thành công trình. | 1
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020.
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [54 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC | [54 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [54 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## PhuongAnChiTiet
CongTrinh | DiaPhuong | CongTac | DiaDiemCongTac | Nhánh rẽ/ TBA | Công việc thực hiện | DieuKienAnToan | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Xuân Tây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL, tổng chiều dài đơn tuyến 713,6m | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, làm từ trụ 086-002/086 nhánh TX. Xuân Tây 5. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 5. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại nhánh TX. Xuân Tây 4, 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, làm từ trụ 086-002/086 nhánh TX. Xuân Tây 5. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 5. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, làm từ trụ 086-002/086 nhánh TX. Xuân Tây 5. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 5. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2021 | Xuân Tây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 996,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh TX. Xuân Tây 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2022 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Nhánh rẽ Lò Than 4 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 4: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa đường dây hạ áp tại trụ trạm Lò Than 4. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2023 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Nhánh rẽ Lò Than 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 517,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 5: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2024 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Nhánh rẽ Lò Than 6 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 6. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 6A, Lò Than 6. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. | Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút cắt 01FCO Lò Than 6. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2025 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Nhánh rẽ Lò Than 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 544,3m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. | Từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút cắt 01FCO Lò Than 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2026 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2027 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Tháo lèo trung thế nhánh Tân Bình 7 tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 tại trụ 001 nhánh Tân Bình 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Tân Bình 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Tân Bình 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình từ 07 giờ 30 phút – 08 giờ 00 phút. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2028 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Nhánh rẽ Lâm San 13 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1399,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 13. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 13, Ấp 5 Lâm San. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2029 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Nhánh rẽ Lâm San 338 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2036m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338 tại trụ 205 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lâm San 338. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 338-1, Lâm San 338-2, Lâm San 338-3. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338. | Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2030 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1002,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2030 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1508,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.

## Sheet3
Nhánh rẽ/ TBA | Công việc thực hiện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt điện | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL, tổng chiều dài đơn tuyến 713,6m | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, làm từ trụ 086-002/086 nhánh TX. Xuân Tây 5. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 5. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại nhánh TX. Xuân Tây 4, 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, làm từ trụ 086-002/086 nhánh TX. Xuân Tây 5. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 5. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 996,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh TX. Xuân Tây 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lò Than 4 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 4: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa đường dây hạ áp tại trụ trạm Lò Than 4. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lò Than 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 517,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 5: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lò Than 6 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 6. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 6A, Lò Than 6. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút cắt 01FCO Lò Than 6. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lò Than 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 544,3m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút cắt 01FCO Lò Than 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Tháo lèo trung thế nhánh Tân Bình 7 tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 tại trụ 001 nhánh Tân Bình 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Tân Bình 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Tân Bình 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình từ 07 giờ 30 phút – 08 giờ 00 phút. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lâm San 13 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1399,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 13. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 13, Ấp 5 Lâm San. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lâm San 338 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2036m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338 tại trụ 205 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lâm San 338. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 338-1, Lâm San 338-2, Lâm San 338-3. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1002,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.