## KhoiLuongMoiThau
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi Chú
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 14906
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 331.5
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 27.5
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 12
5 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 374.5
6 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 85.5
7 | Cáp đồng bọc CV25 | Điện lực cấp | mét | 1460
8 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 280.5
9 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 1023
10 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 123.5
11 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 658.896
12 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 2.7
13 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 7960
14 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 7636
15 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 1260.8
16 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Điện lực cấp | kg | 755
17 | Cáp thép 3/8" | Điện lực cấp | mét | 44
18 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 75
19 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 54
20 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 39
21 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 425
22 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 26
23 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 11
24 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 24
25 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | Điện lực cấp | cái | 33
26 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 58
27 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 100
28 | Đà tháp U160x68x5x2200 | Điện lực cấp | cái | 2
29 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 74
30 | Gía chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 5
31 | Gía chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 9
32 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 67
33 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Điện lực cấp | máy | 1
34 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 5
35 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 31
36 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 42
37 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 6
38 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 7
39 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 9
40 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 98.5
41 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 212
42 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 5
43 | Sứ chằng nhỏ | Điện lực cấp | cái | 4
44 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 518
45 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 468
46 | Sứ treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 232
47 | Thanh chống 10x40x710 | Điện lực cấp | cái | 11
48 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 52
49 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Điện lực cấp | cái | 33
50 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 58
51 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 248
52 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 245
53 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 9
54 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 200
55 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Điện lực cấp | bộ | 3
56 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 13
II | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 10.5
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 138
3 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 68.5
4 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 154
5 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 111.5
6 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
7 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | Bộ | 2
8 | LA 18kV 10kA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
9 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
11 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
12 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
13 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 4
14 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 63
15 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 2
16 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 3
III | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 34
2 | Băng keo cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cuộn | 8
3 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 16
4 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 70
5 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 46
6 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 159
7 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 71
8 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15
9 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4
10 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 60
11 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 12
12 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6
13 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1
14 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 63
15 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 773
16 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 330
17 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 113
18 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 69
19 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5
20 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72
21 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74
22 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 164
23 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 391
24 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72
25 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 206
26 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90
27 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90
28 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39
29 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 121
30 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 359
31 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 221
32 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 52
33 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 88.398
34 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 126
35 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39
36 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9
37 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33
38 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316
39 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85
40 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45
41 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 79
42 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45
43 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18
44 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 108
45 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18
46 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 36
47 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17
48 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17
49 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17
50 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1
51 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4
60 | Cổ dê kẹp rack trụ ghép | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4
61 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 536
62 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 163.456
63 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39
64 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9
65 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33
66 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316
67 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85
68 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 37
69 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 40
70 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 313
71 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 194
72 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 120-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1186
73 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 95-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 851
74 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 232
75 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 26
76 | Hộp gắn CB phân đoạn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8
77 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 365
78 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 30
79 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 56
80 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 536
81 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 116
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 112
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 96
85 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 98
86 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 171
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 153
88 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 129
89 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 208
90 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 184
91 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38
92 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38
93 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 121
94 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9
95 | Móc treo chữ A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 71
96 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 464
97 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8
98 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 512
99 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 58
100 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66
101 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3
102 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 60
103 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 64
104 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4
105 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2
106 | Ty neo φ16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3
107 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5
108 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 448
109 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 52091
110 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18
IV | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71
2 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15
3 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4
4 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60
5 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12
6 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6
7 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
8 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3
9 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3
10 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2
11 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 57
12 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11
13 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
14 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5 (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 65
15 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2
16 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3
17 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9
18 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27
19 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 97
20 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 1 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5
21 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 3 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13
22 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA Láng Me 5 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
23 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 185.259
24 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 320
25 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 216
26 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 245
27 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 9
28 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 200
29 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.8038
30 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.4859
31 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 14.614
32 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.339
33 | Kéo dây tiếp địa LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 77.952
34 | Kéo dây tiếp địa lặp lại | Phần nhân công / máy thi công | kg | 328.496
35 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1127
36 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào trụ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 30
37 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào xà | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 202
38 | Lắp bộ dây néo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4
39 | Lắp bộ dây néo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5
40 | Lắp bộ rack 3 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4
41 | Lắp bộ rack 4 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2
42 | Lắp bộ sứ cách điện đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 425
43 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ góc 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27
44 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 39
45 | Lắp bộ uclevis đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 330
46 | Lắp bộ uclevis đỡ dây trung hòa trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 118
47 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71
48 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15
49 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4
50 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60
51 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12
52 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6
53 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
54 | Lắp cáp 24kV C/XLPE/PVC 25mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 198.5
55 | Lắp cáp đồng CV 120mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 512.5
56 | Lắp cáp đồng CV 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 85.5
57 | Lắp cáp đồng CV 50mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 349
58 | Lắp cáp đồng CV 70mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 1054
59 | Lắp cáp đồng CV 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 190
60 | Lắp đà composite 2400mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12
61 | Lắp đà composite 2400mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15
62 | Lắp đà composite 2400mm kép (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
63 | Lắp đà composite 800mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7
64 | Lắp đà composite 800mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5
65 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
66 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 24
67 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7
68 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13
69 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26
70 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16
71 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 50
72 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43
73 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10
74 | Lắp FCO 27kV - 100A đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 34
75 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7
76 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 9
77 | Lắp hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Phần nhân công / máy thi công | cái | 365
78 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43
79 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10
80 | Lắp LA 18kV 10kA đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 27
81 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5
82 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2
83 | Lắp máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5
84 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3
85 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 9
86 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 31
87 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 42
88 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 6
89 | Lắp MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 4
90 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 98.5
91 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 275
92 | Lắp tủ trạm treo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 21
93 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15
94 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12
95 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1
96 | Phá đá chân hố móng neo xuống trung thế vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2
97 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11
98 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2
V | Phần tháo, lắp vật tư hiện hữu
1 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 1
2 | Nhổ trụ BTLT 12m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2
3 | Dựng trụ BTLT 12m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2
4 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 22
5 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 19
6 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 11
7 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 18
8 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11
9 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11
10 | Tháo công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26
11 | Lắp công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26
12 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 60
13 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 138.5
14 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 204.5
15 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | Phần nhân công / máy thi công | cái | 263
16 | Tháo MBA ≤100KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 8
17 | Tháo MBA ≤50KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3
18 | Tháo MBA ≤75KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 4
19 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 116
20 | Tháo Rack 3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 190
21 | Tháo Rack 4 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 146
22 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 9
23 | Tháo tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5
24 | Lắp tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5
25 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 202.5
26 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 11.641
27 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 21.096
28 | Tháo hạ dây AV95, A95, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 5.006
29 | Tháo hạ dây ABC 3x70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.466

## Sheet1
Số hợp đồng | Tên hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Ngày ký hợp đồng | Tên nhà thầu
| 457/2018/HĐ-ĐLCM | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | 1740168722 | 2018-09-12 | Công ty TNHH Thu Lộc | 1640251089
| 17/2018-HĐ-ĐLXL | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | 1419238697 | 2018-07-26 | Công ty TNHH Thu Lộc | 1374255938
| 22/2018-HĐ-ĐLXL | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | 3160636128 | 2018-07-26 | Công ty TNHH Thu Lộc | 3043578216
| 410/2017/HĐ-ĐLCM | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | 1179998336 | 2017-07-26 | Công ty TNHH Thu Lộc | 1133019615
| 409/2017/HĐ-ĐLCM | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp | 1327002420 | 2017-07-26 | Công ty TNHH Thu Lộc | 1276052117

## BCap
STT | Danh mục | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp
1 | Bọc cách điện các loại | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên
2 | Giáp níu các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
3 | Boulon các loại | Tuấn Phương | Tuấn Phương | Giáp níu hiệu PLP, xuất xứ Thái Lan.
4 | Phụ kiện neo chằng các loại | Tuấn Phương | Tuấn Phương | Chụp silicol: kẹp quai, LA do Công ty Kỷ Nguyên sản xuất.
5 | Phụ kiện đỡ dây, dừng dây trung thế các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát | Ống co nhiệt Denson xuất xứ Ấn Độ.
6 | Cọc tiếp địa+ kẹp cọc | Tuấn Phương | Tuấn Phương | - Dây phi kim buộc cổ sứ là loại có lớp bán dẫn màu đen hiệu PLP.
7 | Ống nối AC các loại | Tuấn Phương | Tuấn Phương | Các loại vật tư như bass LI, boulon, cọc tiếp địa, khóa néo, móc treo chữ U, ty neo, neo xòe, ống nối, yếm cáp do Công ty Cổ phần Cơ điện Tuấn Phương sản xuất.
8 | Cosse Cu, Cu-Al các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
9 | Kẹp ép WR các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
10 | Kẹp quai+hotline các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
11 | Dây phi kim buộc đầu, cổ sứ các loại | PLP, xuất xứ Thái Lan. | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương
12 | Hộp phân phối các loại | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
13 | Sứ đứng các loại | Minh Long | Cty Liên Minh Phát
14 | Sứ treo polymer các loại | DTR | Cty Liên Minh Phát
15 | Đà sắt các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
16 | FCO | Chance | Cty Liên Minh Phát
17 | Trụ BTLT các loại | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức
18 | MCCB các loại | LS | Cty Thái Sơn Nam
19 | Dây chảy các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
20 | Giá treo MBA các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
21 | Co rút nhiệt trung thế | Denson xuất xứ Ấn Độ | Cty Liên Minh Phát
22 | Ty sứ đỉnh các loại (dày 4mm) | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
23 | Colier ống các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
24 | Kẹp dừng cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
25 | Kẹp treo cáp ABC các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
26 | Ghíp nối IPC 2 boulon các loại | Melec | Cty Liên Minh Phát
27 | Thùng trạm các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
28 | Ống nhựa các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
29 | Phụ kiện ống nhựa các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
30 | Khâu ven răng các loại | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát
31 | Hộp gắn CB phân đoạn | Cty Liên Minh Phát | Cty Liên Minh Phát

## Sheet2
x
+ Đào móng trụ trung thế; | TT
+ Đào móng trụ hạ thế; | HT
+ Dựng trụ trung thế; | TT
+ Dựng trụ hạ thế; | HT
+ Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây trung thế; | TT
+ Lắp đặt phụ kiện, kéo rãi căng dây hạ thế; | HT
+ Tách lưới hạ thế; | HT
+ Đóng cọc, kéo rãi dây tiếp địa; | TT
+ Lắp đặt TBA; | TT
+ Tháo gỡ, thu hồi vật tư, thiết bị. | TT

## ChaoGia
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT THẦU
GÓI THẦU SỐ 2 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA khu vực xã Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Quế, Sông Nhạn -huyện Cẩm Mỹ năm 2019
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | 3539713235 | TRUE
I | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 14906
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 331.5
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 27.5
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 12
5 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 374.5
6 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 85.5
7 | Cáp đồng bọc CV25 | Điện lực cấp | mét | 1460
8 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 280.5
9 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 1023
10 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 123.5
11 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 658.896
12 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 2.7
13 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | Điện lực cấp | mét | 7960
14 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | Điện lực cấp | mét | 7636
15 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 1260.8
16 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Điện lực cấp | kg | 755
17 | Cáp thép 3/8" | Điện lực cấp | mét | 44
18 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 75
19 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 54
20 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | Điện lực cấp | cái | 39
21 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 425
22 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 26
23 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 11
24 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | Điện lực cấp | cái | 24
25 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | Điện lực cấp | cái | 33
26 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 58
27 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 100
28 | Đà tháp U160x68x5x2200 | Điện lực cấp | cái | 2
29 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 74
30 | Gía chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 5
31 | Gía chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 9
32 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 67
33 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Điện lực cấp | máy | 1
34 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 5
35 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 31
36 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | Điện lực cấp | cái | 42
37 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 6
38 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | Điện lực cấp | cái | 7
39 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 9
40 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 98.5
41 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 212
42 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 5
43 | Sứ chằng nhỏ | Điện lực cấp | cái | 4
44 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 518
45 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 468
46 | Sứ treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 232
47 | Thanh chống 10x40x710 | Điện lực cấp | cái | 11
48 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 52
49 | Thanh chống L50x50x5-1150 | Điện lực cấp | cái | 33
50 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 58
51 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 248
52 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 245
53 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 9
54 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 200
55 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | Điện lực cấp | bộ | 3
56 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 13
II | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 10.5
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 138
3 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 68.5
4 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 154
5 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | mét | 111.5
6 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
7 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | Bộ | 2
8 | LA 18kV 10kA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | cái | 13
9 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
11 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 5
12 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 2
13 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | máy | 4
14 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | m | 63
15 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 2
16 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | Phần vật tư, thiết bị sử dụng lại | bộ | 3
III | Phần vật tư nhà thầu cấp
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 34 | 130000 | 4420000
2 | Băng keo cách điện | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cuộn | 8 | 10000 | 80000
3 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 16 | 130000 | 2080000
4 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 70 | 70000 | 4900000
5 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 46 | 70000 | 3220000
6 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 159 | 550000 | 87450000
7 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 71 | 450000 | 31950000
8 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 15 | 450000 | 6750000
9 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 450000 | 1800000
10 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 60 | 300000 | 18000000
11 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 12 | 300000 | 3600000
12 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 300000 | 1800000
13 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 300000 | 300000
14 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 63 | 20100 | 1266300
15 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 773 | 24000 | 18552000
16 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 330 | 29000 | 9570000
17 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 113 | 31000 | 3503000
18 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 69 | 34000 | 2346000
19 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 36000 | 180000
20 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72 | 41000 | 2952000
21 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 | 46000 | 3404000
22 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 164 | 46000 | 7544000
23 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 391 | 18000 | 7038000
24 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 72 | 53000 | 3816000
25 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 206 | 58000 | 11948000
26 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90 | 68000 | 6120000
27 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 90 | 70000 | 6300000
28 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 39 | 27000 | 1053000
29 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 121 | 34000 | 4114000
30 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 359 | 30000 | 10770000
31 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 221 | 35000 | 7735000
32 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 52 | 45000 | 2340000
33 | Cát vàng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 88.398 | 400000 | 35359200
34 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 126 | 70000 | 8820000
35 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 2500 | 97500
36 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 4500 | 40500
37 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 2500 | 82500
38 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316 | 2500 | 790000
39 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85 | 2500 | 212500
40 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45 | 75000 | 3375000
41 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 79 | 270000 | 21330000
42 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 45 | 60000 | 2700000
43 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 55000 | 990000
44 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 108 | 55000 | 5940000
45 | Co 135 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 55000 | 990000
46 | Co 135 độ PVC 90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 36 | 55000 | 1980000
47 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
48 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
49 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 17 | 85000 | 1445000
50 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
51 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 85000 | 85000
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 33 | 75000 | 2475000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 75000 | 375000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 1 | 75000 | 75000
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 75000 | 375000
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 75000 | 300000
60 | Cổ dê kẹp rack trụ ghép | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 300000 | 1200000
61 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 536 | 130000 | 69680000
62 | Đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 163.456 | 400000 | 65382400
63 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 39 | 25000 | 975000
64 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 32000 | 288000
65 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 | 20000 | 660000
66 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 316 | 22000 | 6952000
67 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 85 | 23000 | 1955000
68 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 37 | 90000 | 3330000
69 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 40 | 90000 | 3600000
70 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 313 | 290000 | 90770000
71 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 194 | 295000 | 57230000
72 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 120-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1186 | 85000 | 100810000
73 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 95-35 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 851 | 85000 | 72335000
74 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 232 | 270000 | 62640000
75 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 26 | 260000 | 6760000
76 | Hộp gắn CB phân đoạn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 500000 | 4000000
77 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 365 | 380000 | 138700000
78 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 30 | 30000 | 900000
79 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 56 | 55000 | 3080000
80 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 536 | 20000 | 10720000
81 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 116 | 25000 | 2900000
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 112 | 20000 | 2240000
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 92 | 22000 | 2024000
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 96 | 23000 | 2208000
85 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 98 | 70000 | 6860000
86 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 171 | 85000 | 14535000
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 153 | 50000 | 7650000
88 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 129 | 150000 | 19350000
89 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 208 | 57000 | 11856000
90 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 184 | 50000 | 9200000
91 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38 | 60000 | 2280000
92 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 38 | 60000 | 2280000
93 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 121 | 70000 | 8470000
94 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 95000 | 855000
95 | Móc treo chữ A | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 71 | 50000 | 3550000
96 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 464 | 32000 | 14848000
97 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 | 100000 | 800000
98 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 512 | 25000 | 12800000
99 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 58 | 150000 | 8700000
100 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 | 45000 | 2970000
101 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 50000 | 150000
102 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 60 | 55000 | 3300000
103 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 64 | 55000 | 3520000
104 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 | 140000 | 560000
105 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 152000 | 304000
106 | Ty neo φ16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 180000 | 540000
107 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 | 270000 | 1350000
108 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 448 | 20000 | 8960000
109 | Xi măng | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 52091 | 2600 | 135436600
110 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 18 | 9000 | 162000
IV | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71 | 800000 | 56800000
2 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 2200000 | 33000000
3 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 1400000 | 5600000
4 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60 | 800000 | 48000000
5 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 2100000 | 25200000
6 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 350000 | 2100000
7 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1500000 | 1500000
8 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 300000 | 900000
9 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 300000 | 900000
10 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
11 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 57 | 800000 | 45600000
12 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1500000 | 16500000
13 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 14m (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 650000 | 650000
14 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5 (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 65 | 350000 | 22750000
15 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đất cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
16 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 3 | 800000 | 2400000
17 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 3 pha | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 9 | 800000 | 7200000
18 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27 | 800000 | 21600000
19 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 97 | 800000 | 77600000
20 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 1 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 800000 | 4000000
21 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 3 pha (Đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 800000 | 10400000
22 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA Láng Me 5 | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
23 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 185.259 | 505000 | 93555795
24 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 320 | 100000 | 32000000
25 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 216 | 100000 | 21600000
26 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 245 | 1200000 | 294000000
27 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 9 | 2700000 | 24300000
28 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 200 | 600000 | 120000000
29 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.8038 | 11000000 | 85841800
30 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 7.4859 | 9000000 | 67373100
31 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 14.614 | 4400000 | 64301600
32 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 6.339 | 2800000 | 17749200
33 | Kéo dây tiếp địa LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 77.952 | 5000 | 389760
34 | Kéo dây tiếp địa lặp lại | Phần nhân công / máy thi công | kg | 328.496 | 5000 | 1642480
35 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 1127 | 8000 | 9016000
36 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào trụ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 30 | 68000 | 2040000
37 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào xà | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 202 | 68000 | 13736000
38 | Lắp bộ dây néo xuống hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 145000 | 580000
39 | Lắp bộ dây néo xuống trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 145000 | 725000
40 | Lắp bộ rack 3 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 20000 | 80000
41 | Lắp bộ rack 4 đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 20000 | 40000
42 | Lắp bộ sứ cách điện đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 425 | 59000 | 25075000
43 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ góc 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 27 | 59000 | 1593000
44 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 39 | 59000 | 2301000
45 | Lắp bộ uclevis đỡ dây hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 330 | 15000 | 4950000
46 | Lắp bộ uclevis đỡ dây trung hòa trung thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 118 | 15000 | 1770000
47 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 71 | 170000 | 12070000
48 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 170000 | 2550000
49 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 170000 | 680000
50 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 60 | 170000 | 10200000
51 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 170000 | 2040000
52 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 170000 | 1020000
53 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 170000 | 170000
54 | Lắp cáp 24kV C/XLPE/PVC 25mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 198.5 | 20000 | 3970000
55 | Lắp cáp đồng CV 120mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 512.5 | 50000 | 25625000
56 | Lắp cáp đồng CV 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 85.5 | 50000 | 4275000
57 | Lắp cáp đồng CV 50mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 349 | 25000 | 8725000
58 | Lắp cáp đồng CV 70mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 1054 | 30000 | 31620000
59 | Lắp cáp đồng CV 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 190 | 30000 | 5700000
60 | Lắp đà composite 2400mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 400000 | 4800000
61 | Lắp đà composite 2400mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 400000 | 6000000
62 | Lắp đà composite 2400mm kép (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 800000 | 800000
63 | Lắp đà composite 800mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 400000 | 2800000
64 | Lắp đà composite 800mm đơn (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 400000 | 2000000
65 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 525000 | 525000
66 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 24 | 345000 | 8280000
67 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 7 | 345000 | 2415000
68 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 13 | 690000 | 8970000
69 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 26 | 345000 | 8970000
70 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 16 | 690000 | 11040000
71 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 50 | 690000 | 34500000
72 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43 | 280000 | 12040000
73 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 280000 | 2800000
74 | Lắp FCO 27kV - 100A đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 34 | 280000 | 9520000
75 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 180000 | 1260000
76 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 9 | 180000 | 1620000
77 | Lắp hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | Phần nhân công / máy thi công | cái | 365 | 215000 | 78475000
78 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 43 | 85000 | 3655000
79 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | cái | 10 | 85000 | 850000
80 | Lắp LA 18kV 10kA đường dây | Phần nhân công / máy thi công | cái | 27 | 85000 | 2295000
81 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5 | 2550000 | 12750000
82 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 1900000 | 3800000
83 | Lắp máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | Phần nhân công / máy thi công | máy | 5 | 1900000 | 9500000
84 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 2550000 | 7650000
85 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 9 | 2450000 | 22050000
86 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 31 | 1900000 | 58900000
87 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 42 | 500000 | 21000000
88 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 6 | 500000 | 3000000
89 | Lắp MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) - Phân đoạn | Phần nhân công / máy thi công | cái | 4 | 500000 | 2000000
90 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 98.5 | 38000 | 3743000
91 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 275 | 38000 | 10450000
92 | Lắp tủ trạm treo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 21 | 1550000 | 32550000
93 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 15 | 2200000 | 33000000
94 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 2200000 | 26400000
95 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 1300000 | 1300000
96 | Phá đá chân hố móng neo xuống trung thế vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
97 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 1300000 | 14300000
98 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đá cấp III) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1300000 | 2600000
V | Phần tháo, lắp vật tư hiện hữu |  |  |  |  | 0
1 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 1 | 1100000 | 1100000
2 | Nhổ trụ BTLT 12m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2 | 1500000 | 3000000
3 | Dựng trụ BTLT 12m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 2 | 1200000 | 2400000
4 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 22 | 700000 | 15400000
5 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 19 | 900000 | 17100000
6 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m (HH) | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 11 | 600000 | 6600000
7 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 18 | 120000 | 2160000
8 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11 | 500000 | 5500000
9 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 11 | 270000 | 2970000
10 | Tháo công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26 | 80000 | 2080000
11 | Lắp công tơ 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 26 | 100000 | 2600000
12 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 60 | 25000 | 1500000
13 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 138.5 | 30000 | 4155000
14 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 204.5 | 30000 | 6135000
15 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | Phần nhân công / máy thi công | cái | 263 | 215000 | 56545000
16 | Tháo MBA ≤100KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 8 | 1800000 | 14400000
17 | Tháo MBA ≤50KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 1400000 | 4200000
18 | Tháo MBA ≤75KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 4 | 1600000 | 6400000
19 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 116 | 24000 | 2784000
20 | Tháo Rack 3 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 190 | 40000 | 7600000
21 | Tháo Rack 4 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 146 | 40000 | 5840000
22 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 9 | 800000 | 7200000
23 | Tháo tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 600000 | 3000000
24 | Lắp tụ bù hạ thế | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 1000000 | 5000000
25 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 202.5 | 18000 | 3645000
26 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 11.641 | 3000000 | 34923000
27 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 21.096 | 3500000 | 73836000
28 | Tháo hạ dây AV95, A95, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 5.006 | 4000000 | 20024000
29 | Tháo hạ dây ABC 3x70, <10m | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.466 | 6500000 | 3029000 |  | 3554550977.728
271661054.272
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 3539713235 | 3826212032 | 286965902.4
[7 empty] | 286498797 | 3539246129.6
Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười ba ngàn, hai trăm ba mươi lăm đồng | [7 empty] | 467105.4
298444538.496
|  |  | Xuân Lộc , ngày tháng 01 năm 2020 |  |  |  | 11478636.096
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
16286765

## DangKyCatDien
STT | Tên tuyến/TBA | Khối lượng |  |  | Số lần cắt điện thi công | Ghi chú |  | Trình tự cắt điện | Số lần cắt điện thi công | Công việc thực hiện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC | Ghi chú
|  | Sửa chữa đường dây trung thế | Sửa chữa đường dây hạ thế | Sửa chữa trạm biến áp |  |  |  |  | 0 | Sửa chữa đường dây trung thế Sửa chữa trạm biến áp | Cắt Recloser + 3xLTD Nam hà | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
11 | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A (di dời TBA Suối Râm 7) | 627 | 0 | 2 | 1 | Đăng ký cắt điện | 7 |  | 1 | XDM Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A, di dời TBA Suối Râm 7 | LBS Khí + 3xFCO Kho K6 | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | Lưới điện trung thế và cấy trạm Nam Hà 3B | 715 | 0 | 1 |  | Kết hợp lịch Di dời TBA Nam Hà 1 | 1 |  | 0 | Sửa chữa đường dây trung thế 715m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
2 | Nâng cấp hạ thế TBA Nam Hà 3 | 0 | 2098,2 | 0 | 2 | Kết hợp lịch Di dời TBA Nam Hà 1 | 1 |  | 2 | Sửa chữa đường dây hạ thế 2098,2m. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
3 | Xây dựng mới và nâng cấp hạ thế TBA Nam Hà 1 | 35 | 3875,3 | 0 | 3 | Kết hợp lịch Di dời TBA Nam Hà 1 |  |  | 3 | Sửa chữa đường dây trung thế 35m. Sửa chữa đường dây hạ thế 3875,3m. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
4 | Di dời TBA Nam Hà 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
5 | Lưới điện hạ thế và TBA Lâm San 11A, Lâm San 11D | 0 | 1465,8 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây hạ thế 1465,8m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
6 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | 178 | 0 | 1 |  | Kết hợp lịch Nâng cấp 1P-3P Láng Me 5B, Láng Me 5C |  |  | 0 | Sửa chữa đường dây trung thế 178m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
7 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 1267,8 | 2150,6 | 2 | 2 | Đăng ký cắt điện |  |  | 2 | Sửa chữa đường dây trung thế 1267,8m. Sửa chữa đường dây hạ thế 2150,6m. Sửa chữa trạm biến áp 02 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
8 | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | 197 | 0 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 197m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
9 | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh Đồng Xuân Tây 1 | 916,5 | 0 | 2 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 916,5m. Sửa chữa trạm biến áp 02 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
10 | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | 165 | 0 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 165m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
12 | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | 0 | 1392 | 3 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây hạ thế 1392m. Sửa chữa trạm biến áp 03 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
13 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | 0 | 466,9 | 0 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây hạ thế 466,9m. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
14 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Sông Ray 4A | 459 | 946,4 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 459m. Sửa chữa đường dây hạ thế 946,4m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
15 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | 630 | 0 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 630m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
16 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | 354 | 745,1 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 354m. Sửa chữa đường dây hạ thế 745,1m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
17 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | 15 | 3755,7 | 2 | 2 | Đăng ký cắt điện |  |  | 2 | Sửa chữa đường dây trung thế 15m. Sửa chữa đường dây hạ thế 3755,7m. Sửa chữa trạm biến áp 02 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
18 | Lưới điện trung và TBA Thừa Đức 11A | 779,5 | 0 | 1 | 1 | Đăng ký cắt điện |  |  | 1 | Sửa chữa đường dây trung thế 779,5m. Sửa chữa trạm biến áp 01 trạm. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
19 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Sông Ray 8A | 0 | 914 | 0 | 1 | Đăng ký cắt điện |  | Tháo gỡ vật tư, phụ kiện thu hồi, trồng trụ, lắp đặt phụ kiện, lắp xà, sứ, kéo rãi căng dây 3ACX 70mm2+AC70mm2 (Thực hiện từ trụ: 007 - 038) | 1 | Sửa chữa đường dây hạ thế 914m. |  | 07h30 - 16h30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
21

## BieuTienDo
CÔNG TY TNHH THU LỘC
| BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT | [42 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT | [42 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
| CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020 | [42 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020 | [42 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020
x | STT | Tên công việc thực hiện | Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Số lần cắt điện thi công | Công việc thực hiện | Số lần cắt điện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
1 | 1 | Bàn giao tuyến | 1
1 | 2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 20
1 | 3 | - Xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo gỡ. - Nghiệm thu vật tư A cấp, B cấp, lấy mẫu điển hình vật tư B cấp. | 3
1 | 4 | - Đào hố móng neo, nghiệm thu móng neo, lắp móng neo. | 30
1 | 5 | - Chờ bố trí cắt điện thi công | 28
1 | 6 | Ngày cắt điện lần thứ nhất | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ nhất
|  | XDM, nâng cấp, cấy TBA lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B: - Nâng cấp 1501,5 mét đường dây hạ thế hiện hữu lên dây LV-ABC 4x120mm2. - Nâng cấp 596,7 mét đường dây hạ thế hiện hữu lên dây LV-ABC 4x95mm2. | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 7 | Ngày cắt điện lần thứ hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ hai
|  | XDM, nâng cấp, lưới hạ thế và Lâm San 11A, Lâm San 11D | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp TBA Lâm San 11A – 100kVA lên 3P – 100+2x50kVA, di dời TBA Lâm San 11A sang trụ 046A để đảm bảo khoảng cách an toàn. - Nâng cấp 1.465,8 mét đường dây hạ thế hiện hữu sau TBA Lâm San 11A và Lâm San 11D từ 1 pha lên 3 pha sử dụng cáp LV-ABC 4x95mm2. | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 8 | Ngày cắt điện lần thứ ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ ba
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 178m đường dây trung thế 3 pha 3ACX50 +AC50mm2. - Cấy 01 TBA 3x50kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Tách lưới một phần lưới hạ thế từ TBA Láng Me 5A sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Láng Me 5A | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 9 | Ngày cắt điện lần thứ tư | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ tư
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 35 mét đường dây trung thế 3 pha, di dời TBA Nam Hà 1 về cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Nâng cấp 1731,1m đường dây hạ thế đã xuống cấp bằng cáp LV-ABC 4x120mm2. - Nâng cấp 1016,9m đường dây hạ thế đã xuống cấp bằng cáp LV-ABC 4x95mm2. - Xây dựng mới 321m đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x95mm2 và 806,3m đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x120mm2 để giải quyết tình trạng điện kế chùm. | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 10 | Ngày cắt điện lần thứ năm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ năm
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 916,5 mét đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Cấy mới 02 TBA 3x50kVA cuối 02 nhánh trung thế xây dựng mới. - Tách một phần lưới hạ thế sau TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 sang nhận điện 02 TBA xây dựng mới. | 1 | 3xFCO Cánh Đồng Xuân Tây 1 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 11 | Ngày cắt điện lần thứ sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ sáu
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 165m đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2. - Di dời TBA Thoại Hương 4 (2x100kVA) về cuối lưới trung thế xây dựng mới. | 1 | 3xFCO Thoại Hương 3,4 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 12 | Ngày cắt điện lần thứ bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ bảy
|  | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 197 mét đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 3x50kVA cuối nhánh trung thế xây dựng mới. - Tách một phần lưới hạ thế thuộc TBA Láng Me 3 sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | LBS Khí + 3xFCO Láng Me | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 13 | Ngày cắt điện thứ tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ tám
|  | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 627m trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 75kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Di dời TBA Suối Râm 7 (2x37,5kVA) về tâm phụ tải. - Tách một phần lưới hạ thế sau TBA Suối Râm 7 sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | 3xFCO K6 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 14 | Ngày cắt điện thứ chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp 695,1m đường dây hạ thế sau TBA Tân Bảo 3 lên 3 pha cáp LV-ABC 4x95mm2. - Xây dựng mới 696,9 mét đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x95mm2. | 1 | TBA Tân Bảo 3 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 15 | Ngày cắt điện thứ mười | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp 466,9 mét đường dây hạ thế hiện hữu từ 1 pha 3x70mm2 lên 3 pha 4x95mm2. | 1 | Recloser Suối Nhát + 6 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 16 | Ngày cắt điện thứ mười một | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười một
|  | XDM mới lưới điện trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế và di dời TBA Sông Ray 4A | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 459m đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Di dời và nâng cấp TBA Sông Ray 4A từ 1 pha 100kVA lên 3 pha 100+2x50kVA. - Nâng cấp 946,4m đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha cáp LV-ABC 4x120mm2. | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 17 | Ngày cắt điện thứ mười hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười hai
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 630m đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 1x75kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Tách một phần lưới hạ thế thuộc TBA Xuân Tây 19 sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | 1xFCO Xuân Tây 19 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 18 | Ngày cắt điện thứ mười ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười ba
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 354 mét đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Cấy mới 01 TBA 3x50kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Nâng cấp 745,1m đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha cáp LV-ABC 4x95mm2. - Tách nhánh hạ thế nâng cấp sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 19 | Ngày cắt điện thứ mười bốn | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bốn
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha 1.562,5 mét đường dây hạ thế lên cáp LV-ABC 4x120mm2, 386,5 mét đường dây hạ thế lên cáp LV-ABC 4x95mm2 và 1.806,7 mét đường dây hạ thế lên 3 pha cáp LV-ABC 3x120mm2+AC70mm2 và LV-ABC 3x70+AC70mm2. | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 20 | Ngày cắt điện thứ mười lăm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười lăm
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thừa Đức 11A | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 779,5m đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 1x75kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Tách một phần lưới hạ thế thuộc TBA Thừa Đức 11 sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | LBS Khí + 3xFCO Ấp 3 Thừa Đức | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 21 | Ngày cắt điện thứ mười sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười sáu
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp 659,3m đường dây trung thế từ 1 pha ACX50+AC50mm2 lên 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Phát triển 608,5m đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Nâng cấp TBA Láng Me 5B từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 3x75kVA. - Cấy mới 01 TBA 3 pha 3x50kVA cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Nâng cấp 894,6 mét đường dây hạ thế từ 1 pha LV-ABC 3x120mm2 lên 3 pha LV-ABC 3x120 + AC70mm2. - Xây dựng mới 1.256 mét đường dây hạ thế 3 pha cáp LV-ABC 4x120mm2 để giải quyết tình trạng điện kế chùm. | 1 | 3xFCO Láng Me 5 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 22 | Ngày cắt điện thứ mười bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bảy
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 8A | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp 914 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha LV-ABC 4x95mm2. | 1 | TBA Sông Ray 8A | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 23 | Ngày cắt điện thứ mười tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười tám
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | - Xây dựng mới 35 mét đường dây trung thế 3 pha, di dời TBA Nam Hà 1 về cuối lưới trung thế xây dựng mới. - Nâng cấp 1731,1m đường dây hạ thế đã xuống cấp bằng cáp LV-ABC 4x120mm2. - Nâng cấp 1016,9m đường dây hạ thế đã xuống cấp bằng cáp LV-ABC 4x95mm2. - Xây dựng mới 321m đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x95mm2 và 806,3m đường dây hạ thế cáp LV-ABC 4x120mm2 để giải quyết tình trạng điện kế chùm. | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 24 | Ngày cắt điện thứ mười chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | - Cấy 01 TBA 3x50kVA trên lưới trung thế hiện hữu. - Di dời và nâng cấp TBA Tân Bảo 3 từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 3x75kVA. - Tách một phần lưới hạ thế thuộc TBA Tân Bảo 3 sang nhận điện TBA xây dựng mới. | 1 | Recloser Tân Bảo + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 25 | Ngày cắt điện thứ hai mươi | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | - Nâng cấp TBA Sông Ray 7 từ 1 pha 2x100kVA lên 3 pha 3x100kVA. - Phát triển 15m đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 3x50kVA cuối nhánh trung thế xây dựng mới. - Tách nhánh hạ thế độc lập thuộc TBA Sông Ray 7 sang nhận điện TBA cấy mới. | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 26 | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B: - Xây dựng mới 715m đường dây trung thế 3 pha cáp 3ACX50+AC50mm2. - Cấy 01 TBA 3x50kVA trên đường dây trung thế xây dựng mới, đấu nối lưới hạ thế | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 27 | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai
|  | Xử lý tồn tại lần 1 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 1 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 28 | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba
|  | Xử lý tồn tại lần 2 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 2 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 29 | - Hoàn trả vật tư thu hồi; Vật tư thừa về kho Điện lực Cẩm Mỹ. - Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình. - Nghiệm thu kỹ thuật công trình. | 14
1 | 30 | - Nghiệm thu hoàn thành công trình. | 1
[33 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020. | [42 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020. | [38 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020.
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [33 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC | [12 empty] | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [29 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC | [11 empty] | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [26 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC | [33 empty] | GIÁM ĐỐC | [12 empty] | GIÁM ĐỐC | [29 empty] | GIÁM ĐỐC | [11 empty] | GIÁM ĐỐC | [26 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [33 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ | [12 empty] | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [29 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ | [11 empty] | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [26 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## Sheet6
Lần cắt điện thứ một | 1 | Một đồng chẵn. | Một | 1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Ngày cắt điện thứ hai | 2 | Hai đồng chẵn. | Hai | * Thi công xây lắp công trình – Tổng hợp khối lượng, giá trị phần vật tư ngoài phần Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai mua sắm và giá trị phần nhân công, máy thi công xây lắp công trình, với khối lượng công việc như sau:
Ngày cắt điện thứ ba | 3 | Ba đồng chẵn. | Ba | Phần đường dây trung thế:
Ngày cắt điện thứ bốn | 4 | Bốn đồng chẵn. | Bốn | - Xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 2.201,5 mét.
Ngày cắt điện thứ năm | 5 | Năm đồng chẵn. | Năm | - Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3ACX50+AC50mm2 với tổng chiều dài 3.478 mét.
Ngày cắt điện thứ sáu | 6 | Sáu đồng chẵn. | Sáu | - Nâng cấp 659,3 mét đường dây trung thế từ 1 pha 2AC50mm2 lên 3 pha 3ACX50+AC50mm2
Ngày cắt điện thứ bảy | 7 | Bảy đồng chẵn. | Bảy | Phần trạm biến áp:
Ngày cắt điện thứ tám | 8 | Tám đồng chẵn. | Tám | - Di dời 02 trạm biến áp về tâm phụ tải và 02 TBA để giải quyết vị trí nguy hiểm.
Ngày cắt điện thứ chín | 9 | Chín đồng chẵn. | Chín | - Lập mới 3 trạm 1 pha 75kVA.
Ngày cắt điện thứ mười | 10 | Mười đồng chẵn. | Mười | - Lập mới 9 trạm 3 pha 3x50kVA.
Ngày cắt điện thứ mười một | 11 | Mười một đồng chẵn. | Mười một | - Nâng cấp 05 TBA từ 1 pha lên 3 pha (02 trạm từ 1 pha 2x75kVA lên 3 pha 3x75kVA; 02 trạm từ 1 pha 1x100 lên 3 pha 100+2x50kVA; 01 trạm từ 1 pha 2x100kVA lên 3 pha 3x100kVA).
Ngày cắt điện thứ mười hai | 12 | Mười hai đồng chẵn. | Mười hai | Phần đường dây hạ thế:
Ngày cắt điện thứ mười ba | 13 | Mười ba đồng chẵn. | Mười ba | - Nâng cấp 3.261,6 mét đường dây hạ thế 3 pha có dây dẫn xuống cấp lên dây LV-ABC 4x120mm2 và 1.794,6 mét đường dây hạ thế 3 pha có dây dẫn xuống cấp lên dây LV-ABC 4x95mm2.
Ngày cắt điện thứ mười bốn | 14 | Mười bốn đồng chẵn. | Mười bốn | - Nâng cấp 2.508,9 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha cáp LV-ABC 4x120mm2, 4.673,4 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha cáp LV-ABC 4x95mm2 và 2.701,3 mét đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha cáp LV-ABC 3x120mm2 + AC70mm2.
Ngày cắt điện thứ mười lăm | 15 | Mười lăm đồng chẵn. | Mười lăm | - Xây dựng mới 1.998,3 mét đường dây hạ thế 3 pha cáp LV-ABC 4x120mm2 và 1.017,9 mét đường dây hạ thế 3 pha cáp LV-ABC 4x95mm2.
Ngày cắt điện thứ mười sáu | 16 | Mười sáu đồng chẵn. | Mười sáu
Ngày cắt điện thứ mười bảy | 17 | Mười bảy đồng chẵn. | Mười bảy
Ngày cắt điện thứ mười tám | 18 | Mười tám đồng chẵn. | Mười tám
Ngày cắt điện thứ mười chín | 19 | Mười chín đồng chẵn. | Mười chín
Ngày cắt điện thứ hai mươi | 20 | Hai mươi đồng chẵn. | Hai mươi
Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt | 21 | Hai mươi mốt đồng chẵn. | Hai mươi mốt
Ngày cắt điện thứ hai mươi hai | 22 | Hai mươi hai đồng chẵn. | Hai mươi hai
Ngày cắt điện thứ hai mươi ba | 23 | Hai mươi ba đồng chẵn. | Hai mươi ba

## KHCT
CÔNG TY TNHH THU LỘC
KẾ HOẠCH THI CÔNG & CẮT ĐIỆN CHI TIẾT
Công trình: Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Suối Râm 3, 4, Suối Râm 57 SCL 2018
STT | Tên nhánh/tên trạm | Công việc thực hiện/phạm vi thực hiện | Số lần cắt điện | Khối lượng | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC | Ghi chú
I/ | NHÁNH RẼ TRUNG THẾ SUỐI RÂM 3, 4 |  | 2 lần | 2340
1 | Lần cắt điện thứ nhất | Tháo gỡ vật tư, phụ kiện thu hồi, trồng trụ, lắp đặt phụ kiện, lắp xà, sứ, kéo rãi căng dây 3ACX 70mm2+AC70mm2 (Thực hiện từ trụ: 007 - 038) |  | 1963 | - Cắt 3FCO NR Suối Râm 3, 4. - Tiếp địa trung áp tại trụ: 002; 038 NR Suối Râm 3,4 | 06h30-17h00 | 30 | Xe cẩu , xe tải, Kìm ép, dao cắt cáp, kích tăng dây, giá ra dây, puly, dây thừng, …
2 | Lần cắt điện thứ hai | Tháo gỡ vật tư, phụ kiện thu hồi, trồng trụ, lắp đặt phụ kiện, lắp xà, sứ, kéo rãi căng dây 3ACX 70mm2+AC70mm2; chỉnh lại trụ nghiêng (Thực hiện từ trụ: 001 - 007) |  | 377 | + Sáng: - Cắt Recloser + 3LTD K6. - Tiếp địa trung áp tại trụ: 001; 007 NR Suối Râm 3,4 | 06h30-12h30 | 10 | Xe cẩu , xe tải, Kìm ép, dao cắt cáp, kích tăng dây, giá ra dây, puly, dây thừng, …
[5 empty] | + Chiều: - Cắt 03FCO NR Suối Râm 3, 4 - Tiếp địa trung áp tại trụ: 002; 007 | 12h30-16h30
II/ | NHÁNH RẼ TRUNG THẾ SUỐI RÂM 57 |  | 1 lần | 2149
1 | Lần cắt điện thứ nhất | Tháo gỡ vật tư, phụ kiện thu hồi, trồng trụ, lắp đặt phụ kiện, lắp xà, sứ, kéo rãi căng dây 3ACX 70mm2+AC70mm2 (Thực hiện từ trụ: 001 - 030) |  | 2149 | - Cắt 3FCO NR Suối Râm 57. - Tiếp địa trung áp tại trụ: 001; 030 NR Suối Râm 57 | 06h30-17h00 | 30 | Xe cẩu , xe tải, Kìm ép, dao cắt cáp, kích tăng dây, giá ra dây, puly, dây thừng, …
| Tổng số lần cắt điện: | 03 lần |  |  | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2019
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
TRẦN THỊ NGỌC THỌ

## Sheet3
STT | Nội dung công việc | Nhân lực | Thiết bị huy động | Vị trí cắt điện/ Biện pháp an toàn | Thời gian thi công | Thời gian cắt điện
1 | Nhận bàn giao tuyến từ chủ đầu tư | 04 người | - Thước dây 50m, cọc mốc, sơn đỏ |  | Ngày thứ 01 | Không cắt điện
2 | - Xác nhận vật tư thiết bị tháo thu hồi của đường dây hạ thế và của các trạm biến áp. | 05 người | Xe tải |  | Từ ngày thứ 02 đến ngày thứ 15 | Không cắt điện
- Nhận vật tư, thiết bị A cấp, đăng ký cắt điện thi công.
- Nghiệm thu vật tư A cấp, B cấp, lấy mẫu điển hình thử nghiệm.
- Đào hố móng neo, nghiệm thu móng neo.
- Lắp móng neo.
3 | Ngày cắt điện lần thứ nhất
3.1 | Cắt điện: Thay dây hạ thế TBA Hoàn Quân – 2x25kVA. | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Hoàn Quân tại trụ 014/095 nhánh Hoàn Quân. | Ngày thứ 16 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Hoàn Quân.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
3.2 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay cáp xuất TBA Biên Hòa 2-1 | 05 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Biên Hòa 2-1 tại trụ 006 nhánh Biên Hòa 2. | Ngày thứ 16 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Biên Hòa 2-1.
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
3.3 | Cắt điện: Thay dây hạ thế, thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Biên Hòa 2-4 – 100kVA | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Biên Hòa 2-4 tại trụ 030 nhánh Biên Hòa 2. | Ngày thứ 16 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Biên Hòa 2-4.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
3.4 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Biên Hòa 2-4A – 100kVA | 05 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Biên Hòa 2-4A tại trụ 006/028 nhánh Ấp 6 Sông Ray. | Ngày thứ 16 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Biên Hòa 2-4A.
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
4 | Ngày cắt điện lần thứ hai
4.1 | Cắt điện: Thay dây hạ thế TBA Biên Hòa 2-5 – 100kVA | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Biên Hòa 2-5 tại trụ 046 nhánh Biên Hòa 2. | Ngày thứ 17 | Cắt điện từ 07h30 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Biên Hòa 2-5.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
4.2 | Cắt điện: Thay dây hạ thế, thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Biên Hòa 2-6 – 100kVA | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Biên Hòa 2-6 tại trụ 054 nhánh Biên Hòa 2. | Ngày thứ 17 | Cắt điện từ 07h30 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Biên Hòa 2-6.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
5 | Ngày cắt điện lần thứ ba
5.1 | Cắt điện: Thay dây hạ thế TBA Lâm San 3 | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 03FCO + MCCB tổng TBA Lâm San 3 tại trụ 178 phân đoạn Lâm San 2. | Ngày thứ 18 | Cắt điện từ 07h30 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Lâm San 3.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
5.2 | Cắt điện: Thay dây hạ thế TBA Lâm San 4 | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 03FCO + MCCB tổng TBA Lâm San 4 tại trụ 198 nhánh Ấp 4 Lâm San. | Ngày thứ 18 | Cắt điện từ 07h30 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Lâm San 4.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
6 | Ngày cắt điện lần thứ tư
| Cắt điện: Thay dây hạ thế TBA Lâm San 5 | 20 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 03FCO + MCCB tổng TBA Lâm San 5 tại trụ 214 nhánh Ấp 4 Lâm San. | Ngày thứ 19 | Cắt điện từ 07h30 đến 16h30
|  |  | - 01 xe tải 2,5T. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Lâm San 5.
- Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.
- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
7 | Ngày cắt điện lần thứ năm
7.1 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Bàu Lâm 8 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Bàu Lâm 8 tại trụ 016/022A nhánh Bàu Lâm 8. | Ngày thứ 20 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Bàu Lâm 8
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
7.2 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Bàu Lâm 9 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Bàu Lâm 9 tại trụ 010/022A nhánh Bàu Lâm 8. | Ngày thứ 20 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Bàu Lâm 9
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
7.4 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Sông Ray 17 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Sông Ray 17 tại trụ 023/072 nhánh Sông Ray 16, 17. | Ngày thứ 20 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Sông Ray 17
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
7.5 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Lâm San 10 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Lâm San 10 tại trụ 009 nhánh Lâm San 10, 11, 12. | Ngày thứ 20 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Lâm San 10
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
8 | Ngày cắt điện lần thứ sáu
8.1 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Suối Râm 1 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Suối Râm 1 tại trụ 009A/045A nhánh 57. | Ngày thứ 21 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Suối Râm 1
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
8.2 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Suối Râm 2 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Suối Râm 2 tại trụ 020/045A nhánh 57. | Ngày thứ 21 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Suối Râm 2
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
8.3 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Suối Râm 4 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Suối Râm 4 tại trụ 030 nhánh Suối Râm 3, 4. | Ngày thứ 21 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Suối Râm 4
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
8.4 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Sông Nhạn 16 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Sông Nhạn 16 tại trụ 023/073 nhánh Ấp 1 Sông Nhạn. | Ngày thứ 21 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Sông Nhạn 16
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
8.5 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Ấp 61 Sông Nhạn | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 01FCO + MCCB tổng TBA Ấp 61 tại trụ 049/095 nhánh Khu 61. | Ngày thứ 21 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Ấp 61
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
9 | Ngày cắt điện thứ bảy
9.1 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Xuân Đông 2 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 03FCO + MCCB tổng TBA Xuân Đông 2 tại trụ 023 nhánh Láng Me. | Ngày thứ 22 | Cắt điện từ 07h30 đến 12h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Xuân Đông 2
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
9.2 | Cắt điện: Thay tủ trạm, thay lộ cáp xuất TBA Láng Me 5 | 10 người | - 01 xe cẩu 5T. | - Cắt 03FCO + MCCB tổng TBA Láng Me 5 tại trụ 115 nhánh Láng Me 5. | Ngày thứ 22 | Cắt điện từ 13h00 đến 16h30
|  |  | - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. | - Tiếp địa hạ thế tại TBA Láng Me 5
- Dụng cụ chuyên dùng thi công điện.
10 | - Hoàn trả vật tư thu hồi về kho Điện lực Cẩm Mỹ. | 05 người | - 01 xe cẩu 5T |  | Từ ngày thứ 23 đến ngày thứ 40 | Không cắt điện
- Làm hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán
- Nghiệm thu kỹ thuật công trình.
11 | Nghiệm thu hoàn thành công trình. | 04 người | 01 xe ô tô 7 chỗ |  | Ngày thứ 41 | Không cắt điện
Tổng số lần cắt điện trung hạ thế 07 lần.

## Sheet4
Stt | Nội dung thực hiện | Thời gian thi công 120 ngày
1 | Bàn giao tuyến | 02 ngày | 2
2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 20 ngày | 20
3 | Khảo sát cắt điện, xác nhận vật tư thu hồi trước tháo gỡ | 03 ngày | 3
4 | Đào lỗ trụ, lỗ neo, đóng cọc tiếp địa, … | 30 ngày | 30
5 | Chờ cắt điện thi công | 31 ngày | 31
6 | Cắt điện thi công tháo gỡ thu hồi vật tư phụ kiện đường dây trung hạ thế; nhổ trụ, tháo thùng trạm, cáp xuất lộ xuống, lộ lên, tháo ống bảo vệ cáp xuất; lắp đặt phụ kiện đường dây trung hạ thế; kéo rãi căng dây trung hạ thế và đấu nối hoàn chỉnh | 20 ngày | 20
7 | Lập hồ sơ hoàn công, tổ chức nghiệm thu | 14 ngày | 14