## VTTB
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |  | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp | x
I | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | Điện lực cấp | mét | 12.162
2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng 13m/bộ: 0,454kg/m | Điện lực cấp | mét | 2.141
3 | Cáp CXV 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 6
4 | Cáp CXV 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 21,5
5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | Điện lực cấp | kg | 67
6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 172
7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 102
8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 10
9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | Điện lực cấp | cái | 52
10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | Điện lực cấp | kg | 1
11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | Điện lực cấp | cái | 146
12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 41
13 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 31
14 | Sứ treo polymer 24kV | Điện lực cấp | chuỗi | 74
15 | Thanh chống composite 10x40x720 | Điện lực cấp | cái | 10
16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 19
17 | Uclevis - 3mm | Điện lực cấp | bộ | 31
II | Phần vật tư nhà thầu cấp | [7 empty] | x
1 | Bass LI bắt FCO | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
2 | Bass LL bắt FCO & LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 32 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 141 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 172 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 219 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 10 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
13 | Chụp kẹp quai hotline | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
14 | Chụp LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 33 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 172 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 106 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1168 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
24 | Kẹp ép WR 279 (70/70, 50, 35) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 70 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 35 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 143 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ốc siết cáp 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm, độ co rút ≥ 50% đường kính, chịu nhiệt 120-140°C (mối nối đường dây và cung lèo). 1m/ cái | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 41 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 41 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 1 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bình | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
31 | Ty neo Ø22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
32 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 292 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
II | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 5,5
2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 4,7
3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | Khối lượng chi tiết theo chương V | cọc | 33
4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | Khối lượng chi tiết theo chương V | trụ | 19
5 | Tháo bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 141
6 | Lắp bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 146
7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 243
9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 276
10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 67
11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
12 | Tháo kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 48
13 | Lắp kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 35
14 | Tháo kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
15 | Lắp kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) |  | km | 11924
17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 1796
18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới (lắp lại) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 11924

## NhanSu
STT | Tên | Bậc ATĐ | Vị trí công việc | Ghi chú
1 | Đinh Xuân Dũng | 2020-05-05 | Chỉ huy trực tiếp
2 | Phạm Đình Chinh | 2020-05-04 | Công nhân thi công
3 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
4 | Đinh Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
5 | Phạm Văn Trung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
6 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-05-04 | Công nhân thi công
7 | Hồ Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
8 | Nguyễn Tiến Long | 2020-05-04 | Công nhân thi công
9 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-05-04 | Công nhân thi công
10 | Đinh Minh Cảnh | 2020-05-04 | Công nhân thi công

## BieuTienDo-PhuongAn
CÔNG TY TNHH THU LỘC
[44 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT | [42 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
[44 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020 | [42 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020
x | STT | Tên công việc thực hiện | Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Số lần cắt điện thi công | Công việc thực hiện | Số lần cắt điện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
1 | 1 | Bàn giao tuyến | 1
1 | 2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 20
1 | 3 | - Xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo gỡ. - Nghiệm thu vật tư A cấp, B cấp, lấy mẫu điển hình vật tư B cấp. | 3
1 | 4 | - Đào hố móng neo, nghiệm thu móng neo, lắp móng neo. | 30
1 | 5 | - Chờ bố trí cắt điện thi công | 28
1 | 6 | Ngày cắt điện lần thứ nhất | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ nhất
|  | XDM, nâng cấp, cấy TBA lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | XDM, nâng cấp, cấy TBA lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 7 | Ngày cắt điện lần thứ hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ hai
|  | XDM, nâng cấp, lưới hạ thế và Lâm San 11A, Lâm San 11D | [121 empty] | 1 | XDM, nâng cấp, lưới hạ thế và Lâm San 11A, Lâm San 11D | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 8 | Ngày cắt điện lần thứ ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ ba
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Láng Me 5A | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 9 | Ngày cắt điện lần thứ tư | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ tư
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 10 | Ngày cắt điện lần thứ năm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ năm
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | 1 | 3xFCO Cánh Đồng Xuân Tây 1 |  | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 11 | Ngày cắt điện lần thứ sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ sáu
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | 1 | 3xFCO Thoại Hương 3,4 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 12 | Ngày cắt điện lần thứ bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ bảy
|  | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | 1 | LBS Khí + 3xFCO Láng Me | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 13 | Ngày cắt điện thứ tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ tám
|  | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A | 1 | 3xFCO K6 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 14 | Ngày cắt điện thứ chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | 1 | TBA Tân Bảo 3 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 15 | Ngày cắt điện thứ mười | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | 1 | Recloser Suối Nhát + 6 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 16 | Ngày cắt điện thứ mười một | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười một
|  | XDM mới lưới điện trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế và di dời TBA Sông Ray 4A | [121 empty] | 1 | XDM mới lưới điện trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế và di dời TBA Sông Ray 4A | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 17 | Ngày cắt điện thứ mười hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười hai
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | 1 | 1xFCO Xuân Tây 19 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 18 | Ngày cắt điện thứ mười ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười ba
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 19 | Ngày cắt điện thứ mười bốn | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bốn
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 20 | Ngày cắt điện thứ mười lăm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười lăm
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thừa Đức 11A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Thừa Đức 11A | 1 | LBS Khí + 3xFCO Ấp 3 Thừa Đức | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 21 | Ngày cắt điện thứ mười sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười sáu
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 1 | 3xFCO Láng Me 5 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 22 | Ngày cắt điện thứ mười bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bảy
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 8A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 8A | 1 | TBA Sông Ray 8A | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 23 | Ngày cắt điện thứ mười tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười tám
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 24 | Ngày cắt điện thứ mười chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | 1 | Recloser Tân Bảo + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 25 | Ngày cắt điện thứ hai mươi | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 26 | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 27 | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai
|  | Xử lý tồn tại lần 1 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 1 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 28 | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba
|  | Xử lý tồn tại lần 2 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 2 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 29 | - Hoàn trả vật tư thu hồi; Vật tư thừa về kho Điện lực Cẩm Mỹ. - Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình. - Nghiệm thu kỹ thuật công trình. | 14
1 | 30 | - Nghiệm thu hoàn thành công trình. | 1
[56 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020. | [58 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020.
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [56 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC | [58 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC | [56 empty] | GIÁM ĐỐC | [58 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [56 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ | [58 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## PhuongAnChiTiet
CongTrinh | DiaPhuong | CongTac | DiaDiemCongTac | Nhánh rẽ/ TBA | Công việc thực hiện | DieuKienAnToan | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Sông Nhạn | Trồng trụ đôn lưới trụ 023A Nhánh rẽ K6 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ K6 | Nhánh rẽ K6 | Kết hợp lịch cắt điện trồng trụ 023A nhánh rẽ K6, lắp đặt phụ kiện đường dây. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại 013 và trụ 025. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. | 5 | - 01 xe cẩu 5T. - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Xuân Tây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 996,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh TX. Xuân Tây 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Nhánh rẽ Lò Than 4 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 4: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa đường dây hạ áp tại trụ trạm Lò Than 4. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Nhánh rẽ Lò Than 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 517,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 5: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Nhánh rẽ Lò Than 6 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 6. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 6A, Lò Than 6. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. | Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút cắt 01FCO Lò Than 6. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Nhánh rẽ Lò Than 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 544,3m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. | Từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút cắt 01FCO Lò Than 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Tháo lèo trung thế nhánh Tân Bình 7 tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 tại trụ 001 nhánh Tân Bình 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Tân Bình 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Tân Bình 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình từ 07 giờ 30 phút – 08 giờ 00 phút. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Nhánh rẽ Lâm San 13 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1399,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 13. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 13, Ấp 5 Lâm San. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Nhánh rẽ Lâm San 338 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2036m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338 tại trụ 205 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lâm San 338. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 338-1, Lâm San 338-2, Lâm San 338-3. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338. | Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1002,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1508,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020
Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020