## Sheet1
Bulon các loại | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Bulon các loại | 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Bulon các loại | 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Bulon các loại | 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Bulon các loại | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất | ISO 9000 | ISO 9000
Bulon các loại |  | lượng sản phẩm
Bulon các loại | 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | TCVN 1916-95 hoặc tương đương
Bulon các loại |  | thử nghiệm
Bulon các loại | 6 | Vật liệu | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng ly tâm | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng ly tâm
Bulon các loại | 7 | Mô tả | Bề mặt bulon, đai ốc phải trơn, nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. | Bề mặt bulon, đai ốc phải trơn, nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
Bulon các loại | 8 | Kích thước | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Bulon các loại | 9 | Dung sai
Bulon các loại |  | + Đường kính | ±0,4mm | ±0,4mm
Bulon các loại |  | + Chiều dài | ±2mm | ±2mm
Bulon các loại | 10 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng (*)
Bulon các loại |  | Bulon D12, 14
Bulon các loại |  | Bulon D16 | 55µm | 55µm
Bulon các loại |  |  | 80µm | 80µm
Bulon các loại | 11 | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng (*)
Bulon các loại |  | - Bulon D12
Bulon các loại |  | - Bulon D14 | 31kN | 31kN
Bulon các loại |  | - Bulon D16 | 42kN | 42kN
Bulon các loại |  |  | 58kN | 58kN
Bulon các loại | 12 | Giới hạn bền đứt (*) | 400 N/mm2 | 400 N/mm2
Bulon các loại | 13 | Giới hạn chảy | 240 N/mm2 | 240 N/mm2
Bulon các loại | 14 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 22% | 22%
Long đền vuông D14, 16, D18 | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Long đền vuông D14, 16, D18 | 1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Liên Minh Phát
Long đền vuông D14, 16, D18 | 2 | Vật liệu | Làm bằng thép tráng kẽm | Làm bằng thép tráng kẽm
Long đền vuông D14, 16, D18 | 3 | Kích thước | 50x50-3mm | 50x50-3mm
Long đền vuông D14, 16, D18 | 4 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng (*) | 55µm | 55µm
Nắp chụp thiết bị các loại:
Nắp chụp thiết bị các loại: | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu
Nắp chụp thiết bị các loại: | 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Song Hào/ Hòa Đồng
Nắp chụp thiết bị các loại: | 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Việt Nam
Nắp chụp thiết bị các loại: | 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | CHUP
Nắp chụp thiết bị các loại: | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | ISO 9001
Nắp chụp thiết bị các loại: | 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
Nắp chụp thiết bị các loại: | 6 | Loại | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…
Nắp chụp thiết bị các loại: | 7 | Vật liệu cách điện | Polymer (cao su silicon hoặc Hỗn hợp silicone) | Polymer (cao su silicon hoặc Hỗn hợp silicone)
Nắp chụp thiết bị các loại: |  |  | Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. | Trên thân cách điện có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi.
Nắp chụp thiết bị các loại: | 8 | Màu cách điện | Xanh / Đỏ / Vàng | Xanh / Đỏ / Vàng
Nắp chụp thiết bị các loại: |  |  | Để phân biệt 3 pha | Để phân biệt 3 pha
Nắp chụp thiết bị các loại: | 9 | Phạm vi sử dụng trên đường kính đầu sứ | 90 – 120 – 145 mm | 90 – 120 – 145 mm
Nắp chụp thiết bị các loại: | 10 | Điện áp làm việc định mức | 0,6 - 36 kVrms | 0,6 - 36 kVrms
Nắp chụp thiết bị các loại: | 11 | Khả năng chịu nhiệt (*) | 250 oC trong 5 giây | 250 oC trong 5 giây
Nắp chụp thiết bị các loại: |  |  | 180 oC trong 10 phút | 180 oC trong 10 phút
Nắp chụp thiết bị các loại: |  |  | 135 oC trong 4 giờ | 135 oC trong 4 giờ
Nắp chụp thiết bị các loại: | 12 | Cấp chống cháy (*) | FV 0 | FV 0
Nắp chụp thiết bị các loại: | 13 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | ³50 KV / 1 phút | ³50 KV / 1 phút
Nắp chụp thiết bị các loại: | 14 | Độ bền xé rách | ³ 15,5 KN / m | ³ 15,5 KN / m
Nắp chụp thiết bị các loại: | 15 | Độ cứng (shore) | 50 -55 | 50 -55
Nắp chụp thiết bị các loại: | 16 | Thử nghiệm lão hóa thời tiết (*) | Theo tiêu chuẩn IEC 62217 | Theo tiêu chuẩn IEC 62217
Nắp chụp thiết bị các loại:
Nắp chụp thiết bị các loại: | 17 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 oC | 50 oC
Nắp chụp thiết bị các loại: | 18 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% | 90%
Nắp chụp thiết bị các loại: | 19 | Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Cách điện được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Nắp chụp thiết bị các loại: | 20 | Kinh nghiệm chế tạo sản phẩm | Cung cấp danh sách bán hàng và giấy chứng nhận sản phẩm tối thiểu 3 năm từ người sử dụng kèm theo hồ sơ dự thầu | Cung cấp danh sách bán hàng và giấy chứng nhận sản phẩm tối thiểu 3 năm từ người sử dụng kèm theo hồ sơ dự thầu
Ống bọc cách điện trung thế
Ống bọc cách điện trung thế | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Ống bọc cách điện trung thế | 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Ống bọc cách điện trung thế | 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Ống bọc cách điện trung thế | 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Khai báo bởi nhà thầu
Ống bọc cách điện trung thế | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | ISO 9001
Ống bọc cách điện trung thế | 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
Ống bọc cách điện trung thế | 6 | Loại | Bọc cách điện chuyên dùng cho đường dây dẫn điện trung thế 22kV trên không, được cắt dọc theo chiều dài thân ống để bọc lấy dây dẫn nhằm hạn chế động vật tiếp xúc với dây dẫn gây ra sự cố lưới điện, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Bọc cách điện chuyên dùng cho đường dây dẫn điện trung thế 22kV trên không, được cắt dọc theo chiều dài thân ống để bọc lấy dây dẫn nhằm hạn chế động vật tiếp xúc với dây dẫn gây ra sự cố lưới điện, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…
Ống bọc cách điện trung thế | 7 | Vật liệu cách điện | Polymer (cao su silicon hoặc Hỗn hợp silicone) | Polymer (cao su silicon hoặc Hỗn hợp silicone)
Ống bọc cách điện trung thế |  |  | Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. | Trên thân cách điện có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi.
Ống bọc cách điện trung thế | 8 | Phạm vi sử dụng trên đường kính dây dẫn | Sử dụng được cho dây trần AC 50-AC240mm2 | Sử dụng được cho dây trần AC 50-AC240mm2
Ống bọc cách điện trung thế | 9 | Điện áp làm việc định mức | 24 - 36 kVrms | 24 - 36 kVrms
Ống bọc cách điện trung thế | 10 | Khả năng chịu nhiệt (*) | 250 oC trong 5 giây | 250 oC trong 5 giây
Ống bọc cách điện trung thế |  |  | 180 oC trong 10 phút | 180 oC trong 10 phút
Ống bọc cách điện trung thế |  |  | 135 oC trong 4 giờ | 135 oC trong 4 giờ
Ống bọc cách điện trung thế | 11 | Cấp chống cháy | FV 0 | FV 0
Ống bọc cách điện trung thế | 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng (*) | ³ 50 KV / 1 phút | ³ 50 KV / 1 phút
Ống bọc cách điện trung thế | 13 | Độ bền xé rách | ³ 15,5 KN / m | ³ 15,5 KN / m
Ống bọc cách điện trung thế | 14 | Độ cứng (shore) | 50 -55 | 50 -55
Ống bọc cách điện trung thế | 15 | Thử nghiệm lão hóa thời tiết (*) | Theo tiêu chuẩn IEC 62217 | Theo tiêu chuẩn IEC 62217
Ống bọc cách điện trung thế
Ống bọc cách điện trung thế | 16 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 oC | 50 oC
Ống bọc cách điện trung thế | 17 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% | 90%
Ống bọc cách điện trung thế | 18 | Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Cách điện được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 1 | Vật liệu | - Làm bằng sắt tráng kẽm nóng | - Làm bằng sắt tráng kẽm nóng
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 2 | Loại | - Thích hợp cho kẹp cáp thép đến 5/8” | - Thích hợp cho kẹp cáp thép đến 5/8”
kẹp cáp 3 bulon 5/8 |  |  | Gồm 3 bulon đầu tròn, cổ vuông để khi xiết bulon không bị quay | Gồm 3 bulon đầu tròn, cổ vuông để khi xiết bulon không bị quay
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 3 | Chiều rộng | ³46mm | ³46mm
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 4 | Chiều dài | ³136mm | ³136mm
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 5 | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày ≥80µm | Nhúng nóng, bề dày ≥80µm
kẹp cáp 3 bulon 5/8 | 6 | Giới hạn chảy của thép | Fy ≥ 2.450daN/cm2. | Fy ≥ 2.450daN/cm2.
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 3 | Mã hiệu | Khai báo
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 25-50(WR189) | Khai báo | - 25-50 / 25-50(WR189)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 70-95(WR289) | Khai báo | - 25-50 / 70-95(WR289)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-70 / 70-95(WR399) | Khai báo | - 50-70 / 70-95(WR399)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 70-95 / 70-95(WR419) | Khai báo | - 70-95 / 70-95(WR419)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-70 / 120-240(WR815) | Khai báo | - 25-70 / 120-240(WR815)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-95 / 120-240(WR835) | Khai báo | - 50-95 / 120-240(WR835)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 95-150 / 120-240 (WR875) | Khai báo | - 95-150 / 120-240 (WR875)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 120-240 / 120-240 (WR929) | Khai báo | - 120-240 / 120-240 (WR929)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 7 | Loại | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn. | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn.
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 8 | Vật liệu | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 9 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp electrical jointing compound chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện. | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 10 | Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2]
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 25-50(WR189) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 70-95(WR289) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-70 / 70-95(WR399) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 70-95 / 70-95(WR419) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-70 / 120-240(WR815) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-95 / 120-240(WR835) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 95-150 / 120-240 (WR875) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 120-240 / 120-240 (WR929) | Đáp ứng | Đáp ứng
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức(*) | ≤ 800C | ≤ 800C
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | (A) | (A)
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 25-50(WR189) | 210 | 210
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 70-95(WR289) | 270 | 270
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-70 / 70-95(WR399) | 270 | 270
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 70-95 / 70-95(WR419) | 340 | 340
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-70 / 120-240(WR815) | 270 | 270
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-95 / 120-240(WR835) | 340 | 340
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 95-150 / 120-240 (WR875) | 650 | 650
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 120-240 / 120-240 (WR929) | 650 | 650
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp(*) | kA/2s | kA/2s
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 25-50(WR189) | 5 | 5
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-50 / 70-95(WR289) | 7 | 7
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-70 / 70-95(WR399) | 7 | 7
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 70-95 / 70-95(WR419) | 9 | 9
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 25-70 / 120-240(WR815) | 7 | 7
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 50-95 / 120-240(WR835) | 9 | 9
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 95-150 / 120-240 (WR875) | 24 | 24
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  | - 120-240 / 120-240 (WR929) | 24 | 24
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 13 | Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt | Thử nghiệm theo AS 1154 | Thử nghiệm theo AS 1154
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 15 | Các ký mã hiệu | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Mỗi kẹp ép có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR |  |  | Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Có các vị trí ép được khắc chìm.
Kẹp nối rẽ đồng nhôm WR | 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Kẹp Hotline | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp Hotline | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp Hotline | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp Hotline | 3 | Mã hiệu | Khai báo | KH
Kẹp Hotline |  | - C70-95 (4/0) |  | - C70-95 (4/0)
Kẹp Hotline | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Kẹp Hotline | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp Hotline | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Kẹp Hotline | 7 | Thân kẹp | - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiết chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện. | - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiết chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện.
Kẹp Hotline | 8 | Nhánh rẽ | Có khả năng đấu nối với dây đồng như sau: | Có khả năng đấu nối với dây đồng như sau:
Kẹp Hotline | 9 | Tiết diện của dây dẫn đồng [mm2]
Kẹp Hotline |  | - C25-50 (2/0) | 25-50 | 25-50
Kẹp Hotline |  | - C70-95 (4/0) | 70-95 | 70-95
Kẹp Hotline | 10 | Đường kính của dây dẫn đồng [mm2]
Kẹp Hotline |  | - C70-95 (4/0) | 6,39-9,00 | 6,39-9,00
Kẹp Hotline |  | - C70-95 (4/0 | 10,65-12,55 | 10,65-12,55
Kẹp Hotline | 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp (*) | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Kẹp Hotline | 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 80 oC | 80 oC
Kẹp Hotline | 13 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Trên mỗi kẹp có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Kẹp Hotline |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Kẹp Hotline | 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Kẹp quai | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp quai | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp quai | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp quai | 3 | Mã hiệu | Khai báo | Khai báo
Kẹp quai |  | - A70-95 (2/0) |  | - A70-95 (2/0)
Kẹp quai |  | - A185-240 (4/0) |  | - A185-240 (4/0)
Kẹp quai | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | Khai báo
Kẹp quai | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp quai | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Kẹp quai | 7 | Loại | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: | Kẹp bao gồm 2 phần như sau:
Kẹp quai |  |  | - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ. | - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc bằng thép không rĩ.
Kẹp quai |  |  | - Quai đồng mạ thiết để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim. | - Quai đồng mạ thiết để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim.
Kẹp quai | 8 | Tiết diện của dây dẫn nhôm [mm2] | Dây chính / dây rẽ | Dây chính / dây rẽ
Kẹp quai |  | - A70-95 (2/0)
Kẹp quai |  | - A185-240 (4/0) | 70-95 | 70-95
Kẹp quai |  |  | 185-240 | 185-240
Kẹp quai | 9 | Đường kính của dây dẫn đồng [mm2] | Dây chính / dây rẽ | Dây chính / dây rẽ
Kẹp quai |  | - A70-95 (2/0)
Kẹp quai |  | - A185-240 (4/0) | 10,65-12,55 | 10,65-12,55
Kẹp quai |  |  | 17,50-20,00 | 17,50-20,00
Kẹp quai | 10 | Tiết diện của quai đồng | ≥ 50 mm2 | ≥ 50 mm2
Kẹp quai | 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Kẹp quai | 12 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp (*) | ≥ 375A | ≥ 375A
Kẹp quai | 13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 80 oC | 80 oC
Kẹp quai | 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Kẹp quai |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Kẹp quai | 15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Kẹp quai đấu nóng | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu
Kẹp quai đấu nóng | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp quai đấu nóng | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp quai đấu nóng | 3 | Mã hiệu | Khai báo | Khai báo
Kẹp quai đấu nóng |  | - A70-95 (2/0) |  | - A70-95 (2/0)
Kẹp quai đấu nóng |  | - A185-240 (4/0) |  | - A185-240 (4/0)
Kẹp quai đấu nóng | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | Khai báo
Kẹp quai đấu nóng | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp quai đấu nóng | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Kẹp quai đấu nóng | 7 | Loại | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 vòng ty bằng sào cách điện. - Quai đồng mạ thiết để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim. | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiết hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 vòng ty bằng sào cách điện. - Quai đồng mạ thiết để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim.
Kẹp quai đấu nóng | 8 | Tiết diện của dây dẫn nhôm [mm2] | Dây chính / dây rẽ | Dây chính / dây rẽ
Kẹp quai đấu nóng |  | - A70-95 (2/0) | 70-95 | 70-95
Kẹp quai đấu nóng |  | - A185-240 (4/0) | 185-240 | 185-240
Kẹp quai đấu nóng | 9 | Đường kính của dây dẫn nhôm [mm2] | Dây chính / dây rẽ | Dây chính / dây rẽ
Kẹp quai đấu nóng |  | - A70-95 (2/0) | 10,65-12,55 | 10,65-12,55
Kẹp quai đấu nóng |  | - A185-240 (4/0) | 17,50-20,00 | 17,50-20,00
Kẹp quai đấu nóng | 10 | Tiết diện của quai đồng | ≥ 50 mm2 | ≥ 50 mm2
Kẹp quai đấu nóng | 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp (*) | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Kẹp quai đấu nóng | 12 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | ≥ 375A | ≥ 375A
Kẹp quai đấu nóng | 13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 800C | 800C
Kẹp quai đấu nóng | 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Kẹp quai đấu nóng | 15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2401 | 1 | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2402 | 2 | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2403 | 3 | Quy cách | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16 | Cọc tiếp địa chế tạo bằng thép CT3 tròn phi 16
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2404 | 4 | Mạ đồng (*) | ≥250 µm | ≥250 µm
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2405 | 5 | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | fy ≥ 2.450daN/cm2
Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2406 | 6 | Cọc tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của cọc và hướng theo chiều dài cọc mà không làm cong cọc. | Đáp ứng | Đáp ứng
Ty neo, neo xòe: | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Ty neo, neo xòe: | I | Neo xoè
Ty neo, neo xòe: | 1. | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
Ty neo, neo xòe: | 2. | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Ty neo, neo xòe: | 3. | Vật liệu chế tạo | Thép tấm dày tối thiểu: | Thép tấm dày tối thiểu:
Ty neo, neo xòe: |  |  | - Phần đĩa: 4mm | - Phần đĩa: 4mm
Ty neo, neo xòe: |  |  | - Phần búp sen: 3,2mm | - Phần búp sen: 3,2mm
Ty neo, neo xòe: | 4. | Bảo vệ | Sơn chống gỉ màu đen | Sơn chống gỉ màu đen
Ty neo, neo xòe: | 5. | Giới hạn chảy của thép | fy ≥2.450daN/cm2 | fy ≥2.450daN/cm2
Ty neo, neo xòe: | 6. | Giới hạn kéo phá hủy | ≥ 25kN | ≥ 25kN
Ty neo, neo xòe: | 7. | Ghi nhãn | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất
Ty neo, neo xòe: | II | Ty neo
Ty neo, neo xòe: | 8. | Tên nhà sản xuất |  | Liên Minh Phát
Ty neo, neo xòe: | 9. | Hình dáng
Ty neo, neo xòe: | 10. | Ty neo 16 - 2400 | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Ty neo, neo xòe: | 11. | Ty neo 18 - 2400 | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Ty neo, neo xòe: | 12. | Quy cách
Ty neo, neo xòe: |  | Ty neo 16 - 2400 | Thép CT3 tròn, đường kính Ø16mm, dài 2,4m, ven răng sắt nét | Thép CT3 tròn, đường kính Ø16mm, dài 2,4m, ven răng sắt nét
Ty neo, neo xòe: |  | Ty neo 18 - 2400 | Thép CT3 tròn, đường kính Ø18mm, dài 2,4m, ven răng sắt nét | Thép CT3 tròn, đường kính Ø18mm, dài 2,4m, ven răng sắt nét
Ty neo, neo xòe: | 13. | Mạ kẽm (*) | Nhúng nóng, bề dầy 80 µm | Nhúng nóng, bề dầy 80 µm
Ty neo, neo xòe: | 14. | Lực xiết bù lon | - M16-18: đạt 600kg.cm (44 LBs.ft), tối đa 800kg.cm (58 LBs.ft); | - M16-18: đạt 600kg.cm (44 LBs.ft), tối đa 800kg.cm (58 LBs.ft);
Yếm cáp | STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Yếm cáp | 1 | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Yếm cáp | 2 | Quy cách | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Yếm cáp | 3 | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 dẹp | Thép CT3 dẹp
Yếm cáp | 4 | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày ≥80 µm | Nhúng nóng, bề dày ≥80 µm
Yếm cáp | 5 | Giới hạn chảy của thép | fy ≥2.450daN/cm2 | fy ≥2.450daN/cm2
Rack 1 sứ: | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Rack 1 sứ: | I | Rack U (NK)
Rack 1 sứ: | 1 | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Liên Minh Phát
Rack 1 sứ: | 2 | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Theo bản vẽ
Rack 1 sứ: | 3 | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 dẹp, tròn φ 12 | Thép CT3 dẹp, tròn φ 12
Rack 1 sứ: | 4 | Mạ kẽm | Nhúng nóng | Nhúng nóng
Rack 1 sứ: | 5 | Chất lượng | chịu được khí hậu vùng biển 3 năm | chịu được khí hậu vùng biển 3 năm
Rack 1 sứ: | 6 | Bề dày lớp mạ tối thiểu(*) | 80 µm | 80 µm
Rack 1 sứ: |  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥2.450daN/cm2 | fy ≥2.450daN/cm2
Rack 1 sứ: |  | Giới hạn kéo phá hủy | ≥ 25kN | ≥ 25kN
Rack 1 sứ: | 7 | Ghi nhãn | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất
Băng keo cách điện hạ thế | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Băng keo cách điện hạ thế | 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nano/ Việt Nam
Băng keo cách điện hạ thế | 2 | Chiều rộng | ≥18mm | ≥18mm
Băng keo cách điện hạ thế | 3 | Chiều dài | ≥9m | ≥9m
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 3 | Mã hiệu | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | C 150 | Khai báo | C 150
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 2 lỗ | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 2 lỗ
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Loại lục giác.
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây | Số vị trí ép dây
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | C 150 | 2 | 2
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | C 150 | 150 | 150
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 11 | Đường kính của dây dẫn [mm]
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | C150 | 15,80 | 15,80
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | - C 150 | 16,80¸18,00 | 16,80¸18,00
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 13 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | - C 150 | 540 | 540
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] (*)
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  | - C 150 | 15,6 | 15,6
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 15 | Điện trở của mối nối sau khi ép (*) | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: |  |  | Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Đầu cosse ép dây đồng loại 2 bulong: | 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 3 | Mã hiệu | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | Khai báo
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Loại lục giác.
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây | Số vị trí ép dây
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 1 | 1
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | 2 | 2
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 25 | 25
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | 70 | 70
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 11 | Đường kính của dây dẫn [mm]
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 6,39 | 6,39
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C70 | 10,70 | 10,70
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 6,50¸7,00 | 6,50¸7,00
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | 11,30¸12,20 | 11,30¸12,20
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 13 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 150 | 150
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | 340 | 340
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] (*)
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 25 | 2,6 | 2,6
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  | - C 70 | 7,3 | 7,3
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 15 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: |  |  | Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Đầu cosse ép dây đồng loại 1 bulong: | 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 3 | Mã hiệu | Khai báo
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | Khai báo | A185
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | Khai báo | A240
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | Khai báo | A300
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 7 | Loại | Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có hai lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB. | Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có hai lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB.
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Loại lục giác.
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây | Số vị trí ép dây
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 3 | 3
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 3 | 3
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 3 | 3
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 185 | 185
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 240 | 240
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 300 | 300
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 11 | Đường kính của dây dẫn [mm]
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 17,60 | 17,60
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 19,90 | 19,90
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 20,10 | 20,10
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 12 | Đường kính trong của ống nhôm [mm]
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 18,00¸19,00 | 18,00¸19,00
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 20,50¸21,50 | 20,50¸21,50
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 21,50¸23,00 | 21,50¸23,00
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 13 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 540 | 540
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 630 | 630
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 630 | 630
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A185 | 19,2 | 19,2
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A240 | 24,9 | 24,9
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  | A300 | 31,2 | 31,2
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 15 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : |  |  | Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Đầu cosse ép đồng – nhôm loại 2 bulong : | 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
r. Kẹp nối dây IPC (2 bulon)
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu (Tạm ngưng sử dụng đối với các nhà sản xuất theo công văn số 1656/PCĐN-KT ngày 18/4/2017 của công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai – đính kèm) | Melec
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Trung Quốc
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 3 | Mã hiệu 95-35,70-35 | Khai báo bởi nhà thầu | Mã hiệu 95-35,70-35
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất | ISO 9000 hoặc tương đương | ISO 9000 hoặc tương đương
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | lượng sản phẩm
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284 hoặc tương đương | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284 hoặc tương đương
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | thử nghiệm
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 6 | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp có 2 bulong, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ CV/CX hoặc cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Kẹp IPC là loại kẹp có 2 bulong, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ CV/CX hoặc cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao,bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao,bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 8 | Bulong | Bulong, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện | Bulong, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 9 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dụng chống thấm nước và chống ăn mòn | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dụng chống thấm nước và chống ăn mòn
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 10 | Lực siết đứt bulon (*) | ≥18±10%Nm | ≥18±10%Nm
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2) | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | IPC 95-35,70-35 | 35-95/6-35 | 35-95/6-35
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 12 | Dòng định mức của kẹp
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | 70/35; 95/35 (*) | ≥ 175 A | ≥ 175 A
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC | 6 kV | 6 kV
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 14 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 15 | Nhiệt độ môi trường | 50oC | 50oC
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | cực đại
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 16 | Độ ẩm môi trường | 90% | 90%
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  | tương đối cực đại
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  |  | dung sau: | dung sau:
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  |  | - Nhãn hiệu/tem nhà sản xuất | - Nhãn hiệu/tem nhà sản xuất
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  |  | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  |  | chính và dây rẽ… | chính và dây rẽ…
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) |  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
Kẹp nối dây IPC (2 bulon) | 18 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
s. Kẹp dừng cáp ABC
Kẹp dừng cáp ABC | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp dừng cáp ABC | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp dừng cáp ABC | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp dừng cáp ABC | 3 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Kẹp dừng cáp ABC | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp dừng cáp ABC | 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
Kẹp dừng cáp ABC | 6 | Mã hiệu kẹp
Kẹp dừng cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | Khai báo bởi nhà thầu | LV-ABC 4x70
Kẹp dừng cáp ABC | 7 | Loại | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp | Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 mm | Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 mm
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp
Kẹp dừng cáp ABC | 8 | Tiết diện cáp danh định | mm2 | mm2
Kẹp dừng cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | 4x70 | 4x70
Kẹp dừng cáp ABC | 9 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) (*) | kN | kN
Kẹp dừng cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | 33,2 | 33,2
Kẹp dừng cáp ABC | 10 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút (*) | 4 kVrms | 4 kVrms
Kẹp dừng cáp ABC | 11 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C | 500C
Kẹp dừng cáp ABC | 12 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | 90%
Kẹp dừng cáp ABC | 13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Kẹp dừng cáp ABC | 14 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất | Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Số lõi, tiết diện mỗi lõi… | Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Kẹp dừng cáp ABC |  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
Kẹp dừng cáp ABC | 15 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
Kẹp treo cáp ABC | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Kẹp treo cáp ABC | 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo | Liên Minh Phát
Kẹp treo cáp ABC | 2 | Xuất xứ | Khai báo | Việt Nam
Kẹp treo cáp ABC | 3 | Website nhà sản xuất | Khai báo | http://lienminhphat.com/
Kẹp treo cáp ABC | 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 | ISO 9000
Kẹp treo cáp ABC | 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương
Kẹp treo cáp ABC | 6 | Mã hiệu kẹp
Kẹp treo cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | Khai báo bởi nhà thầu | LV-ABC 4x70
Kẹp treo cáp ABC | 7 | Loại | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm:
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 mm; | - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 mm;
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; | - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp;
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; | - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.
Kẹp treo cáp ABC | 8 | Tiết diện cáp danh định | mm2 | mm2
Kẹp treo cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | 4x70 | 4x70
Kẹp treo cáp ABC | 9 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp | mm | mm
Kẹp treo cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | 32,8 | 32,8
Kẹp treo cáp ABC | 10 | Đường kính bó cáp của kẹp | mm | mm
Kẹp treo cáp ABC |  | LV-ABC 4x70 | 32,80 | 32,80
Kẹp treo cáp ABC | 11 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) (*) | 6 kN | 6 kN
Kẹp treo cáp ABC | 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút(*) | 4 kVrms | 4 kVrms
Kẹp treo cáp ABC | 13 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
Kẹp treo cáp ABC | 14 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
Kẹp treo cáp ABC | 15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
Kẹp treo cáp ABC | 16 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C | 500C
Kẹp treo cáp ABC |  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | 90%
Kẹp treo cáp ABC | 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
Kẹp treo cáp ABC |  |  | - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… | - Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Kẹp treo cáp ABC |  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
Kẹp treo cáp ABC | 18 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 1 | Nước sản xuât | Khai báo bởi nhà thầu | Tuấn An
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 2 | Nhà sản xuât | Khai báo bởi nhà thầu | Việt Nam
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 3 | Mã hiêu
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại A - 6 MCB | Khai báo bởi nhà thầu | Loại A - 6 MCB
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại B - 9 MCB | Khai báo bởi nhà thầu | Loại B - 9 MCB
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 4 | Tiêu chuân quản lý chât lượng sản phâm | ISO 9000 | ISO 9000
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 5 | Tiêu chuân áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tương đương | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tương đương
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 6 | Loại | Lăp đặt ngoài trời, kêt câu và kích thước tham khảo bản vẽ đính kèm | Lăp đặt ngoài trời, kêt câu và kích thước tham khảo bản vẽ đính kèm
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và năp hộp, hai phần này lăp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biên pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vê. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. | - Hộp gồm: thân hộp và năp hộp, hai phần này lăp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biên pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vê. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp.
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Hộp được thiêt kê đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiên vận hành của thiêt bị, chông lây căp điên. | - Hộp được thiêt kê đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiên vận hành của thiêt bị, chông lây căp điên.
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. | - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Có biểu tượng Tổng Công ty Điên lực Miền Nam bên ngoài năp hộp. | - Có biểu tượng Tổng Công ty Điên lực Miền Nam bên ngoài năp hộp.
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 8 | Vật liêu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chông rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tôt ở vùng nhiêt đới, vùng biển, vùng sương muôi, vùng ô nhiễm công nghiêp... | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chông rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tôt ở vùng nhiêt đới, vùng biển, vùng sương muôi, vùng ô nhiễm công nghiêp...
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 9 | Câp bảo vê vỏ hộp | IP 43 | IP 43
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 10 | Khả năng chông cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm | Cấp FH2-40mm
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892­2-1994, phương pháp | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là > 70% | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là > 70%
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | A
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J | 20 J
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV | 0,4 kV
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | 2 kV
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Điện trở cách điện | > 1 MQ | > 1 MQ
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Đối với các phần mang điện | 650C | 650C
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Đối với các phần không mang điện | 400C | 400C
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng | Đáp ứng
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Đáp ứng
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 18 | Màu | Xám trăng | Xám trăng
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 19 | Độ dày vật liệu | mm | mm
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 20 | Hàm lượng sợi thủy tinh | % | %
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 21 | Kích thước hộp (cao x rộng x sâu) | mm | mm
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 22 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp công tơ | Thiết kế ở đáy của hộp công tơ
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại A - 6 MCB | - 4 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm2 | - 4 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - 12 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm2 | - 12 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại B - 9 MCB | - 4 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm2 | - 4 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm2 | - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 23 | Thanh cái đâu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại A - 6 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đâu nối với 1 nhóm 2 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | 3 thanh cái, mỗi thanh đâu nối với 1 nhóm 2 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại B - 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đâu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | 3 thanh cái, mỗi thanh đâu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 24 | Thanh cái đâu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại A - 6 MCB | Thanh cái có 1 cổng đâu cáp đồng đến 50mm2, 6 cổng đâu cáp đồng 4 - 25mm2 | Thanh cái có 1 cổng đâu cáp đồng đến 50mm2, 6 cổng đâu cáp đồng 4 - 25mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại B - 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đâu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đâu cáp đồng 4 - 25mm2 | Thanh cái có 1 cổng đâu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đâu cáp đồng 4 - 25mm2
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 25 | Thanh ray lap MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuân DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuân DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau:
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại A | 6 MCB 1 cực | 6 MCB 1 cực
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  | Loại B | 9 MCB 1 cực | 9 MCB 1 cực
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C | 500C
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 27 | Độ âm môi trường tương đối cực đại | 90% | 90%
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nap hộp | - Khóa nap hộp
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Thanh ray lắp MCB | - Thanh ray lắp MCB
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Thanh cái đâu dây pha và thanh cái đâu dây trung tính kèm bulông | - Thanh cái đâu dây pha và thanh cái đâu dây trung tính kèm bulông
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Cáp/thanh đồng đâu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đâu nối trước | - Cáp/thanh đồng đâu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đâu nối trước
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m | - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau:
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Mã hiệu | - Mã hiệu
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Nhà sản xuất | - Nhà sản xuất
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Nơi sản xuất | - Nơi sản xuất
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Năm sản xuất | - Năm sản xuất
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Bên mua | - Bên mua
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Loại: hộp 6 MCB hoặc hộp 9 MCB | - Loại: hộp 6 MCB hoặc hộp 9 MCB
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite |  |  | - Điện áp định mức… | - Điện áp định mức…
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III | Đáp ứng yêu cầu phần III
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 33 | Hộp công tơ mẫu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu
Đặc tính kỹ thuật của hộp phân phối điện composite | 34 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu
v. Đặc tính kỹ thuật của boulon móc
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: TCVN 5408.
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | - Các thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liệt kê trong bảng sau:
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | 1 | Phạm vi sử dụng |  | Dùng để mắc treo cáp ABC hoặc dừng dây trung hòa của đườ­ng dây trung thế trên không. | Dùng để mắc treo cáp ABC hoặc dừng dây trung hòa của đườ­ng dây trung thế trên không.
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | 2 | Vật liệu |  | Làm bằng thép không gỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. | Làm bằng thép không gỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | 3 | Đường kính boulon | mm | 16 | 16
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | 4 | Chiều dài phần ven răng suốt:
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc |  | + Loại boulon dài 185mm | mm | 100 | 100
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc |  | + Loại boulon dài 250 - 300mm | mm | 150 | 150
Đặc tính kỹ thuật của boulon móc | 5 | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp mạ kẽm | mm | 55 | 55