## VTTB
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |  | Hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà cung cấp | x
I | Phần vật tư, thiết bị Điện lực cấp
1 | Cáp ACX 50/8mm2 (24)KV: (1,02xCd) | Điện lực cấp | mét | 12.162
2 | Cáp chằng D5/8" mạ kẽm nhúng 13m/bộ: 0,454kg/m | Điện lực cấp | mét | 2.141
3 | Cáp CXV 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 6
4 | Cáp CXV 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 21,5
5 | Cáp đồng trần M25mm2 (0,224kg/m) | Điện lực cấp | kg | 67
6 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 172
7 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 - 4 ly sứ 24kV (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 102
8 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | Điện lực cấp | cái | 10
9 | Đà tháp U160x64x5 - 2200mm (1 cái/ bộ) | Điện lực cấp | cái | 52
10 | Dây nhôm A70 (buộc sứ ống chỉ vào AC 70; 1,2m/tao/sứ) | Điện lực cấp | kg | 1
11 | Sứ chằng lớn (90N): 01 cái/ bộ | Điện lực cấp | cái | 146
12 | Sứ đứng 24KV ĐR540mm (không bọc chì) | Điện lực cấp | cái | 41
13 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 31
14 | Sứ treo polymer 24kV | Điện lực cấp | chuỗi | 74
15 | Thanh chống composite 10x40x720 | Điện lực cấp | cái | 10
16 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 19
17 | Uclevis - 3mm | Điện lực cấp | bộ | 31
II | Phần vật tư nhà thầu cấp | [7 empty] | x
1 | Bass LI bắt FCO | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
2 | Bass LL bắt FCO & LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 4 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
3 | Bộ chống chằng hẹp Φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 32 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
4 | Boulon 14x120+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
5 | Boulon 16x250 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 141 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
6 | Boulon 16x300 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 172 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
7 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 10 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
8 | Boulon D16x300VRS + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
9 | Boulon D16x50 + 02 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: (02 cái/ bộ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 104 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
10 | Boulon mắt 16x250 + 01 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 219 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
11 | Boulon mắt 16x300 + 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
12 | Chụp FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 10 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
13 | Chụp kẹp quai hotline | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
14 | Chụp LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Công ty Kỷ Nguyên | Công ty Kỷ Nguyên | 1
15 | Cọc tiếp địa mạ đồng 16x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 33 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
16 | Dây buộc cổ sứ đỡ góc vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 172 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
17 | Dây buộc cổ sứ đỡ thẳng vào dây ACX50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 106 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
18 | Giáp níu dừng dây bọc trung thế ACX50mm2 + Yếm móng U giáp níu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 74 |  | x | PLP | Cty Lê Khôi/Cty Tuấn Phương | 1
19 | Hotline clamp mạ Sn 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
20 | Hotline clamp mạ Sn 4/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 8 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
21 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8"/Zn (B46x130): 08 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1168 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
22 | Kẹp cọc tiếp địa Cu | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 33 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
23 | Kẹp dừng dây 3U-4mm (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
24 | Kẹp ép WR 279 (70/70, 50, 35) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 70 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
25 | Kẹp ép WR 419 (120/120) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
26 | Kẹp quai Al-Cu 8 ly (4/0) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 35 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
27 | Máng che dây chằng 0,8x2000: 01 cái/ bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 143 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
28 | Móc treo chữ U Ø16: dài 100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 74 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
29 | Neo xòe 8H-135inch2 + đĩa sen (sơn đen) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ốc siết cáp 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 66 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
30 | Ống co nhiệt cách điện loại Ф 50/25 độ dày >1mm, độ co rút ≥ 50% đường kính, chịu nhiệt 120-140°C (mối nối đường dây và cung lèo). 1m/ cái | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 41 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC50mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 41 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Ống nối dây AC95mm2 (không có lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | ống | 1 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn đen (sơn chữ): 400ml (1bình/15 trụ) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bình | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
30 | Sơn trắng (sơn nền):1kg/20 trụ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 1 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương
31 | Ty neo Ø22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 5 |  | x | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
32 | Yếm đỡ dây chằng Ø1/2" mạ kẽm - dày 2mm đỡ dây chằng 5/8: 02 cái / bộ | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 292 |  |  | Cty Tuấn Phương | Cty Tuấn Phương | 1
II | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất cấp III : 0,226m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 5,5
2 | Đắp đất k=0,9 : 0,18m3/móng M12; 0,25m3/móng neo xuống; 0,25m3/móng neo lệch. | Khối lượng chi tiết theo chương V | m3 | 4,7
3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất | Khối lượng chi tiết theo chương V | cọc | 33
4 | Thay trụ ≤12m : bằng cẩu + thủ công | Khối lượng chi tiết theo chương V | trụ | 19
5 | Tháo bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 141
6 | Lắp bộ dây chằng | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 146
7 | Lắp xà thép U160x64x5 - 2200mm đơn (35,9kg) | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
8 | Tháo sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 243
9 | Lắp sứ đứng 15-22kV | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 276
10 | Tháo sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 67
11 | Lắp sứ treo polymer néo đơn | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
12 | Tháo kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 48
13 | Lắp kẹp quai | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 35
14 | Tháo kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 52
15 | Lắp kẹp dừng dây | Khối lượng chi tiết theo chương V | bộ | 74
16 | Kéo cáp nhôm lõi thép ACX50 thủ công + cơ giới (<10m) |  | km | 11924
17 | Kéo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới ( <10m) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 1796
18 | Tháo cáp nhôm lõi thép AC50 thủ công + cơ giới (lắp lại) | Khối lượng chi tiết theo chương V | km | 11924

## NhanSu
STT | Tên | Bậc ATĐ | Vị trí công việc | Ghi chú
1 | Đinh Xuân Dũng | 2020-05-05 | Chỉ huy trực tiếp
2 | Phạm Đình Chinh | 2020-05-04 | Công nhân thi công
3 | Nguyễn Hữu Chung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
4 | Đinh Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
5 | Phạm Văn Trung | 2020-05-04 | Công nhân thi công
6 | Nguyễn Tiến Dũng | 2020-05-04 | Công nhân thi công
7 | Hồ Văn Cường | 2020-05-04 | Công nhân thi công
8 | Nguyễn Tiến Long | 2020-05-04 | Công nhân thi công
9 | Nguyễn Minh Hiếu | 2020-05-04 | Công nhân thi công
10 | Đinh Minh Cảnh | 2020-05-04 | Công nhân thi công

## BieuTienDo-PhuongAn
CÔNG TY TNHH THU LỘC
[44 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT | [42 empty] | BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
[44 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020 | [42 empty] | CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ VÀ TBA HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2020
x | STT | Tên công việc thực hiện | Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Số lần cắt điện thi công | Công việc thực hiện | Số lần cắt điện | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC
1 | 1 | Bàn giao tuyến | 1
1 | 2 | Lãnh vật tư A cấp; mua sắm vật tư, phụ kiên B cấp | 20
1 | 3 | - Xác nhận vật tư thu hồi trước khi tháo gỡ. - Nghiệm thu vật tư A cấp, B cấp, lấy mẫu điển hình vật tư B cấp. | 3
1 | 4 | - Đào hố móng neo, nghiệm thu móng neo, lắp móng neo. | 30
1 | 5 | - Chờ bố trí cắt điện thi công | 28
1 | 6 | Ngày cắt điện lần thứ nhất | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ nhất
|  | XDM, nâng cấp, cấy TBA lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | XDM, nâng cấp, cấy TBA lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 7 | Ngày cắt điện lần thứ hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ hai
|  | XDM, nâng cấp, lưới hạ thế và Lâm San 11A, Lâm San 11D | [121 empty] | 1 | XDM, nâng cấp, lưới hạ thế và Lâm San 11A, Lâm San 11D | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Lâm San 10, 11, 12 | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 8 | Ngày cắt điện lần thứ ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ ba
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Láng Me 5A | 1 | 3xFCO nhánh rẽ Láng Me 5A | 07g30-16g30 | 15 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 9 | Ngày cắt điện lần thứ tư | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ tư
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 10 | Ngày cắt điện lần thứ năm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ năm
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Cánh đồng Xuân Tây 1 | 1 | 3xFCO Cánh Đồng Xuân Tây 1 |  | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 11 | Ngày cắt điện lần thứ sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ sáu
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Thoại Hương 4 | 1 | 3xFCO Thoại Hương 3,4 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 12 | Ngày cắt điện lần thứ bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện lần thứ bảy
|  | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Láng Me 3 (Láng Me 3B) | 1 | LBS Khí + 3xFCO Láng Me | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 13 | Ngày cắt điện thứ tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ tám
|  | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Suối Râm 7A | 1 | 3xFCO K6 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 14 | Ngày cắt điện thứ chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | 1 | TBA Tân Bảo 3 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 15 | Ngày cắt điện thứ mười | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 10A | 1 | Recloser Suối Nhát + 6 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 16 | Ngày cắt điện thứ mười một | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười một
|  | XDM mới lưới điện trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế và di dời TBA Sông Ray 4A | [121 empty] | 1 | XDM mới lưới điện trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế và di dời TBA Sông Ray 4A | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 17 | Ngày cắt điện thứ mười hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười hai
|  | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Xuân Tây 19 (Xuân Tây 19A) | 1 | 1xFCO Xuân Tây 19 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 18 | Ngày cắt điện thứ mười ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười ba
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 2 (Sông Ray 2A) | 1 | Recloser Lâm San + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 19 | Ngày cắt điện thứ mười bốn | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bốn
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 20 | Ngày cắt điện thứ mười lăm | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười lăm
|  | Lưới điện trung thế và TBA Thừa Đức 11A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung thế và TBA Thừa Đức 11A | 1 | LBS Khí + 3xFCO Ấp 3 Thừa Đức | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 21 | Ngày cắt điện thứ mười sáu | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười sáu
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Láng Me 5B, Láng Me 5C | 1 | 3xFCO Láng Me 5 | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 22 | Ngày cắt điện thứ mười bảy | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười bảy
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 8A | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 8A | 1 | TBA Sông Ray 8A | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 23 | Ngày cắt điện thứ mười tám | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười tám
|  | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | [121 empty] | 1 | Lưới hạ thế và di dời TBA Nam Hà 1 | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 24 | Ngày cắt điện thứ mười chín | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ mười chín
|  | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | [121 empty] | 1 | Lưới điện hạ thế và TBA Tân Bảo 3, Tân Bảo 3A | 1 | Recloser Tân Bảo + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 25 | Ngày cắt điện thứ hai mươi | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi
|  | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung hạ thế và TBA Sông Ray 7 (Sông Ray 7A) | 1 | Recloser Đồng Tâm + 3 LTD | 07g30-16g30 | 20 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 26 | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi mốt
|  | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | [121 empty] | 1 | Lưới điện trung, hạ thế và TBA Nam Hà 3, Nam Hà 3B | 1 | Recloser Nam Hà + 3 LTD | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 27 | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi hai
|  | Xử lý tồn tại lần 1 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 1 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 28 | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba | 1 | [121 empty] | Ngày cắt điện thứ hai mươi ba
|  | Xử lý tồn tại lần 2 | [121 empty] | 1 | Xử lý tồn tại lần 2 | 1 | Theo biên bản | 07g30-16g30 | 30 | - 02 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.
1 | 29 | - Hoàn trả vật tư thu hồi; Vật tư thừa về kho Điện lực Cẩm Mỹ. - Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình. - Nghiệm thu kỹ thuật công trình. | 14
1 | 30 | - Nghiệm thu hoàn thành công trình. | 1
[56 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020. | [58 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020.
|  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ | [56 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC | [58 empty] | CÔNG TY TNHH THU LỘC
|  | GIÁM ĐỐC | [56 empty] | GIÁM ĐỐC | [58 empty] | GIÁM ĐỐC
|  | Nguyễn Vĩnh Tuấn | [56 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ | [58 empty] | Trần Thị Ngọc Thọ

## PhuongAnChiTiet
NgayKhaoSat | CongTrinh | HopDongSo | NgayKhaoSat | DiaPhuong | CongTac | DiaDiemCongTac | Nhánh rẽ/ TBA | Công việc thực hiện | DieuKienAnToan | Vị trí cắt điện/biện pháp an toàn | Thời gian cắt | Nhân lực | Phương tiện, DCTC | ChuDauTu
2020-08-18 | Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày 18 tháng 08 năm 2020 | Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai | Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây | Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007 | Nhánh rẽ Sông Nhạn | Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây | - Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại trụ 006 và 023A. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD. | - Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Sông Nhạn | Trồng trụ đôn lưới trụ 023A Nhánh rẽ K6 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ K6 | Nhánh rẽ K6 | Kết hợp lịch cắt điện trồng trụ 023A nhánh rẽ K6, lắp đặt phụ kiện đường dây. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại 013 và trụ 025. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. | - Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí nhánh K6 + 3xFCO. | 5 | - 01 xe cẩu 5T. - Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Xuân Tây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Nhánh rẽ Trạm xá Xuân Tây 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 996,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh TX. Xuân Tây 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | - Từ 08 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút cắt Recloser Xuân Tây + 3LTD, từ 8h đến 11h làm từ trụ 086 - trụ 001/086 nhánh TX. Xuân Tây 7. - Từ 11 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút cắt FCO nhánh TX. Xuân Tây 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 4 | Nhánh rẽ Lò Than 4 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 4: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa đường dây hạ áp tại trụ trạm Lò Than 4. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 5 | Nhánh rẽ Lò Than 5 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 517,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Lò Than (Bảo Bình) tại trụ 001 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế nhánh Lò Than 5: 035 nhánh Lò Than (Bảo Bình). - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 5. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện LBS khí Lò Than | Từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút cắt LBS khí + 03FCO Lò Than (Bảo Bình). | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 6 | Nhánh rẽ Lò Than 6 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 622,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 6. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 6A, Lò Than 6. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 6 tại trụ 001 nhánh Lò Than 6. - Mở Clam hotline nhánh Lò Than 6. | Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút cắt 01FCO Lò Than 6. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 7 | Nhánh rẽ Lò Than 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 544,3m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lò Than 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 7, mở Clam hotline nhánh Lò Than 7. | Từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút cắt 01FCO Lò Than 7. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Nhánh rẽ Lò Than 8, 9 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lò Than 8, 9 tại trụ 013 nhánh Lò Than. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lò Than 8, 9. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lò Than 8A, Lò Than 8, Lò Than 9. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Từ 07 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Bảo Bình | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Nhánh rẽ Tân Bình 7 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2059,5m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Tháo lèo trung thế nhánh Tân Bình 7 tại trụ 006A nhánh Tân Bình. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 tại trụ 001 nhánh Tân Bình 7. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Tân Bình 7. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Tân Bình 7. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | Đăng ký cắt điện 3xFCO Nhánh rẽ Tân Bình | - Cắt LBS khí + 03FCO nhánh Tân Bình từ 07 giờ 30 phút – 08 giờ 00 phút. - Cắt 01FCO nhánh Tân Bình 7 từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 13 | Nhánh rẽ Lâm San 13 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1399,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 13. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 13, Ấp 5 Lâm San. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 13 tại trụ 001 nhánh Lâm San 13. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 13. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 338 | Nhánh rẽ Lâm San 338 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 2036m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338 tại trụ 205 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lâm San 338. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 338-1, Lâm San 338-2, Lâm San 338-3. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 338 tại trụ 001 nhánh Lâm San 338. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 338. | Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 009 đến cuối đường dây | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1002,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | Lâm San | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343 từ trụ 001 đến trụ 009 | Nhánh rẽ Lâm San 343 | Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1508,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. - Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp nhánh Lâm San 343. - Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27. - Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất. | - Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San. - Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343. | Từ 07 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút. | 10 | - 01 xe cẩu 5T. - Giá ra dây, puly, dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực. - Dụng cụ chuyên dụng thi công điện. | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | [10 empty] | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
| Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 | số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 | ngày tháng năm 2020 | [10 empty] | Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai